Додаток 6 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕ (квартальна) „Звіт щодо показників надійності електропостачання” (пункт 4.2)

ПРИКЛАД

заповнення форми звітності № 11-НКРЕ (квартальна) „Звіт щодо показників надійності електропостачання”

- Приклад реєстру перерв в електропостачанні

| № з/п перерви в електропостачанні | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання* | Рівень напруги |  |  |  | Класифікація перерв |  |  |  |  |  | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв. | Тип перерви | На рівні напруги 0,4 кВ |  |  |  | На рівні напруги 6 – 20 кВ |  | На рівні напруги 27,5 – 35 кВ | На рівні напруги 110 / 154 кВ | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  |  |  |  |  | міські населені пункти |  | сільські населені пункти |  | міські населені пункти | сільські населені пункти |  |  |  |
|  |  |  | 110 / 154 кВ | 27,5 – 35 кВ | 6 – 20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |  | кількість відключених трансформаторів 35 6/0,4 кВ або ліній при 0,4 кВ | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Усього за місяць |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 2076 | довгі- 7/ короткі- 1 |  | 918 |  | 648 | 67 | 6 | 10 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 01 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 01.06.2008 11:01 | 01.06.2008 11:10 | 9 | довга | 4 | 200 | 2 | 258 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 2 | 01 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 05.06.2008 10:10 | 05.06.2008 10:13 | 3 | довга | 4 | 200 | 2 | 258 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 3 | 02 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 05.06.2008 16:00 | 05.06.2008 20:10 | 250 | довга | 2 | 108 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 02 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 08.06.2008 10:00 | 09.06.2008 12:50 | 1610 | довга | 1 | 100 | 2 | 52 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | 03 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10.06.2008 07:01 | 10.06.2008 07:02 | 1 | коротка | 2 | 100 | 2 | 40 | 5 | 1 |  |  |  |
| 6 | 03 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 11.06.2008 21:01 | 11.06.2008 22:10 | 69 | довга | 1 | 250 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | 04 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | 21.06.2008 21:00 | 21.06.2008 23:11 | 131 | довга | [1] | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 04 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | 30.06.2008 11:01 | 30.06.2008 11:04 | 3 | довга |  |  | [1] | 20 |  |  |  |  |  |

### __________
* Диспетчерські назви частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні.

- 2. Приклад розрахунку показників надійності електропостачання за даними реєстру перерв в електропостачанні, які використовуються для заповнення форми звітності № 11-НКРЕ:

рядок 005 графи 060	SAIDI = 9×(200+258+25+5+1)+3×(200+258+25+5+1)80136 = 0,073 хв.;

рядок 005 графи 065       SAIDI = 0,073 хв.;

рядок 005 графи 120	SAIFI = 200+258+25+5+1+200+258+25+5+180136 = 0,012;

рядок 005 графи 125       SAIFI = 0,012;

рядок 005 графи 180	ENS =

=9×(200×48000060000+258×120000020000+25×24000080+5×30000011+1×1200005)+3×(200×48000060000+258×12000020000+25×24000080+5×30000011+1×1200005)43800×12=  5,445 тис. кВт·год;

рядок 005 графи 185	ENS = 5,445 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 010 	SAIDI = 250×(108+12)80136 = 0,374 хв.;

рядок 010 графи 020 	SAIDI = 1610×(100+52+5)80136 = 3,154 хв.;

рядок 010 графи 065	SAIDI = 0,374 + 3,154 = 3,528 хв.;

рядок 010 графи 070 	SAIFI = 108+1280136 = 0,001;

рядок 010 графи 080	SAIFI = 100+52+580136 = 0,002;

рядок 010 графи 125	SAIFI = 0,001 + 0,002 = 0,003;

рядок 010 графи 130 	ENS = 250×(108×48000060000+12×24000080)43800×12= 17,534 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 140	ENS = 1610×(100×48000060000+52×12000020000+5×12000040)43800×12= 49,354 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 185	ENS = 17,534 + 49,354 = 66,888 тис. кВт·год;

рядок 015 графи 030 	SAIDI = 69×(250+120)80136 = 0,319 хв.;

рядок 015 графи 065 	SAIDI = 0,319 хв.;

рядок 015 графи 090 	SAIFI = 250+12080136 = 0,005;

рядок 015 графи 125 	SAIFI = 0,005;

рядок 015 графи 150	ENS = 69×(250×48000060000+120×12000020000)43800×12= 0,357 тис. кВт·год;

рядок 015 графи 185	ENS = 0,357 тис. кВт·год;

рядок 015 графи 220	MAIFI = 100+40+5+180136 = 0,002;

рядок 015 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 020 графи 030 	SAIDI = 69×2505+11+80+60000 = 0,287 хв.;

рядок 020 графи 065 	SAIDI = 0,287 хв.;

рядок 020 графи 090 	SAIFI = 2505+11+80+60000 = 0,004;

рядок 020 графи 125 	SAIFI = 0,004;

рядок 020 графи 150 	ENS = 69×250×4800006000043800×12= 0,263 тис. кВт·год;

рядок 020 графи 185 	ENS = 0,263 тис. кВт·год;

рядок 020 графи 220	MAIFI = 100+55+11+80+60000 = 0,002;

рядок 020 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 025 графи 030 	SAIDI = 69×12040+20000 = 0,413 хв.;

рядок 025 графи 065 	SAIDI = 0,413 хв.;

рядок 025 графи 090 	SAIFI = 12040+20000 = 0,006;

рядок 025 графи 125 	SAIFI = 0,006;

рядок 025 графи 150	ENS = 69×120×1200002000043800×12= 0,095 тис. кВт·год;

рядок 025 графи 185	ENS = 0,095 тис. кВт·год;

рядок 025 графи 220	MAIFI = 40+140+20000 = 0,002;

рядок 025 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 030 графи 020 	SAIDI = 3×2080136 = 0,001 хв.;

рядок 030 графи 060 	SAIDI = 131×16080136 = 0,262 хв.;

рядок 030 графи 065 	SAIDI = 0,001+ 0,262 = 0,263 хв.;

рядок 030 графи 080	SAIFI = 2080136 = 0,000;

рядок 030 графи 120	SAIFI = 16080136 = 0,002;

рядок 030 графи 125	SAIFI = 0,000 + 0,002 = 0,002;

рядок 030 графи 140	ENS = 3×20×1200002000043800×12= 0,001 тис. кВт·год;

рядок 030 графи 180	ENS = 131×160×4800006000043800×12= 0,319 тис. кВт·год;

рядок 030 графи 185	ENS = 0,001 + 0,319 = 0,320 тис. кВт·год;

рядок 035 графи 060	SAIDI = 131×1605+11+80+60000 = 0,349 хв.;

рядок 035 графи 065	SAIDI = 0,349 хв.;

рядок 035 графи 120	SAIFI = 1605+11+80+60000 = 0,003;

рядок 035 графи 125	SAIFI = 0,003;

рядок 035 графи 180 	ENS = 131×160×4800006000043800×12= 0,319 тис. кВт·год;

рядок 035 графи 185 	ENS = 0,319 тис. кВт·год;

рядок 040 графи 020	SAIDI = 3×2040+20000 = 0,003 хв.;

рядок 040 графи 065	SAIDI = 0,003 хв.;

рядок 040 графи 080 	SAIFI = 2040+20000 = 0,001;

рядок 040 графи 125 	SAIFI = 0,001;

рядок 040 графи 140	ENS = 3×20×1200002000043800×12= 0,001 тис. кВт·год;

рядок 040 графи 185	ENS = 0,001 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 010	SAIDI = 0,374 хв.;

рядок 045 графи 020	SAIDI = 3,154+ 0,001 = 3,155 хв.;

рядок 045 графи 030	SAIDI = 0,319 хв.;

рядок 045 графи 060	SAIDI = 0,073+ 0,262 = 0,335 хв.;

рядок 045 графи 065	SAIDI = 0,374+3,155+0,319+0,335 = 4,183 хв.;

рядок 045 графи 070	SAIFI = 0,001;

рядок 045 графи 080	SAIFI = 0,002+0,00 = 0,002;

рядок 045 графи 090	SAIFI = 0,005;

рядок 045 графи 120	SAIFI = 0,012+0,002 = 0,014;

рядок 045 графи 125	SAIFI = 0,001+0,002+0,005+0,014 =0,022;

рядок 045 графи 130	ENS = 17,534 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 140	ENS = 49,354 + 0,001 = 49,355 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 150	ENS = 0,357 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 140	ENS = 5,445 + 0,319 = 5,764 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 185	ENS = 17,534+49,355+0,357+5,764 =73,010 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 220	MAIFI = 0,002;

рядок 045 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 045 графи 250       5+11+120+80000 = 80136 шт.;

рядок 045 графи 260       120000+300000+360000+600000 = 1380000 тис. кВт·год.

- 3. Приклад заповненої форми звітності № 11-НКРЕ (квартальна) „Звіт щодо показників надійності електропостачання” за результатами розрахунку показників надійності електропостачання

| Рівень напруги* | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) |  |  |  |  |  |  | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) |  |  |  |  |  |  | Кількість точок продажу електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис. Вт·год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього |  |  |
|  |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |
| A | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110 / 154 кВ | 005 |  |  |  |  |  | 0,073 | 0,073 |  |  |  |  |  | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  | 5,445 | 5,445 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 120 000 |
| 27,5 – 35 кВ | 010 | 0,374 | 3,154 |  |  |  |  | 3,528 | 0,001 | 0,002 |  |  |  |  | 0,003 | 17,534 | 49,354 |  |  |  |  | 66,888 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 300 000 |
| 6 – 20 кВ | 015 |  |  | 0,319 |  |  |  | 0,319 |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,357 |  |  |  | 0,357 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 120 | 360 000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 |  |  | 0,287 |  |  |  | 0,287 |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,263 |  |  |  | 0,263 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 80 | 240 000 |
| у сільських населених пунктах | 025 |  |  | 0,413 |  |  |  | 0,413 |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 40 | 120 000 |
| 0,4 кВ | 030 |  | 0,001 |  |  |  | 0,262 | 0,263 |  | 0,000 |  |  |  | 0,002 | 0,002 |  | 0,001 |  |  |  | 0,319 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | 80000 | 600 000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 |  |  |  |  |  | 0,349 | 0,349 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  | 60000 | 480 000 |
| у сільських населених пунктах | 040 |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,003 |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 120 000 |
| Усього | 045 | 0,374 | 3,155 | 0,319 |  |  | 0,335 | 4,183 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |  |  | 0,014 | 0,022 | 17,534 | 49,355 | 0,357 |  |  | 5,764 | 73,01 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 80136 | 1380 000 |
| * Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвела до перерви в електропостачанні. ** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |