# Додаток 12

# до Правил пожежної безпеки 
в галузі зв’язку

## (підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу V)

АКТ

випробування водогінної мережі на водовіддачу

для потреб зовнішнього пожежогасіння

- «___» __________ 20__ р. комісія у складі: ______________________

____________________________________________________________________ (посади, військові звання, П. І. Б. кожного члена комісії)

____________________________________________________________________,

провела випробування кільцевої (тупикової) водогінної мережі (на ділянці, об’єкті) діаметром ____ мм на водовіддачу для потреб зовнішнього пожежогасіння _______________ способом (див. Пояснювальну записку до Акта).

- У результаті вимірювань встановлено, що фактична витрата води для потреб зовнішнього пожежогасіння вищевказаної ділянки від _____ пожежного гідранта становить _______ при тиску в мережі _______ л/с.

- Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова витрата води для потреб пожежогасіння має становити __________ л/с.

- Виходячи з вищевказаного, комісія вважає, що перевірений водогін відповідає (не відповідає) вимогам Правил пожежної безпеки в галузі зв’язку, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України 
від 30 березня 2016 року № 239/229.

Члени комісії:                              ______________                          ______________

(підпис)                                                       (ініціали, прізвище)

______________                          ______________

(підпис)                                                       (ініціали, прізвище)

______________                          ______________

(підпис)                                                       (ініціали, прізвище)

Представник від служби пожежної

безпеки підрозділу зв’язку

______________                          ______________

(підпис)                                                         (ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

І. Випробування водогінних ліній на водовіддачу

- У період експлуатації водогону діаметри труб зменшуються через утворення на їх стінках корозії, тому для визначення фактичних витрат води з водогону проводять його випробування на водовіддачу.

Випробуванню на водовіддачу підлягають такі водогінні мережі:

найбільш віддалені від насосних станцій;

мережі, що мають найменший діаметр трубопроводів;

тупикові та мережі зі зниженим тиском;

у найбільш пожежонебезпечних виробничих спорудах, для яких потребується велика витрата води.

- Дільниці водогінних мереж, які випробовуються на водовіддачу, а також час проведення випробувань повинні узгоджуватись з працівниками водопровідних служб.

- Зовнішню водогінну мережу випробовують на можливість подачі розрахункової витрати води при мінімальному напорі 10 м водяного стовпа відповідно до норм ДБН В.2.5-74:2013.

- Методика проведення гідравлічного випробування:

визначається згідно з ДБН В.2.5-74:2013 або за проектом необхідна витрата води на зовнішнє пожежогасіння (Qн) для цього об’єкта;

позначаються на зовнішній водогінній мережі гідранти, з яких можна отримати розрахункову кількість води;

визначається час гідравлічного випробування водогінної мережі;

уявно створюється пожежа з увімкненням насосів-підвищувачів на насосній станції;

проводиться розрахунок фактичної витрати води для пожежогасіння (Qф) одним із запропонованих способів;

порівнюється необхідна і фактична витрата води (необхідна умова 
Qн < Qф або Qн = Qф), надається висновок про відповідність влаштування водогону нормативним вимогам.

- У випадку невідповідності перевірених водогінних мереж встановленим нормам ДБН В.2.5-74:2013 підрозділи зв’язку разом із органами ДСНС України розробляють технічні заходи щодо забезпечення необхідної водовіддачі для потреб пожежогасіння (заміна водогонів, збільшення їх діаметра, кільцювання мереж тощо).

ІІ. Способи випробування водогінних мереж на водовіддачу для потреб пожежогасіння

- Об’ємний спосіб.

Витрата води розраховується за допомогою мірного бака ємністю не менше ніж 0,5 м3. Час заповнення бака водою визначається за показаннями секундоміра

Qф=WT ,

де Qф – фактична витрата води, л/с;

W – ємність мірного бака, л;

T – час заповнення бака водою, с.

- Спосіб випробування за допомогою ствола-водоміра.

Ствол-водомір – звичайний пожежний ствол, додатково обладнаний манометром та змінними насадками діаметром від 13 до 25 мм.

Визначення витрат води здійснюється за формулою

Qф=PH або Qф=HS,

де P – прохідність насадки пожежного ствола;

H – тиск перед насадкою пожежного ствола (показники манометра);

S – опір насадки.

Значення P і S залежно від діаметра пожежного ствола наведено в 
таблиці 1.

Таблиця 1

Значення опорів і провідності насадки

| D, мм | S | P |
| --- | --- | --- |
| 13 | 2,89 | 0,588 |
| 16 | 1,26 | 0,891 |
| 19 | 0,634 | 1,26 |
| 22 | 0,353 | 1,68 |
| 25 | 0,212 | 2,17 |

- Спосіб випробування за допомогою водомірів.

У разі випробування за допомогою водомірів водоміри великих діаметрів обладнують перехідними патрубками та з’єднувальними головками і включають у рукавні лінії.

- Спосіб випробування за допомогою пожежної колонки.

Якщо для випробування застосовується пожежна колонка, її потрібно обладнати двома відрізками труб довжиною 500 мм та діаметром 66 мм і з’єднувальними головками, а на корпусі колонки встановити манометр. За показаннями манометра та наведеними в таблиці 2 даними визначають фактичну витрату води.

Водовіддача залежить від типу лінії (кільцева чи тупикова), діаметра труб, тиску води в лінії та визначається за таблицею 2.

Таблиця 2

Водовіддача водогінних ліній

| Тиск у лінії до пожежі, кПа | Вид водогінної лінії | Витрати в л/с при діаметрі труб (мм) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 100 кПа | тупикова | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 |
|  | кільцева | 25 | 40 | 55 | 65 | 85 | 115 |
| 200 кПа | тупикова | 14 | 25 | 30 | 45 | 55 | 80 |
|  | кільцева | 30 | 60 | 70 | 90 | 115 | 170 |
| 300 кПа | тупикова | 17 | 35 | 80 | 55 | 70 | 95 |
|  | кільцева | 40 | 70 | 40 | 110 | 145 | 205 |
| 400 кПа | тупикова | 21 | 40 | 45 | 60 | 80 | 110 |
|  | кільцева | 45 | 85 | 95 | 130 | 185 | 235 |
| 500 кПа | тупикова | 24 | 45 | 50 | 70 | 90 | 120 |
|  | кільцева | 50 | 90 | 105 | 135 | 200 | 265 |