Додаток 2
до Методики розрахунку втрат питної води 
підприємствами, які надають послуги
з централізованого водопостачання
(пункт 3 розділу ІІ)	

Форма розрахунків 
за спрощеним способом
№ з/п	Складова НВПВ	Розрахункові формули	Значення величин, 
м3/тис. м3	Розраховане значення, м3/1000 м3	
1	Витоки води	W1 = W11+ W12+ W13+ W14+ W15+W16			
1.1	Витоки води при підйомі та очищенні	W11= (Qзаб – Qпод - Qтехн)/Qпід	Qпод = 
Qтехн = 		
1.2	Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах	W12 = 25 200d2Nав  / Qпід	d =
Nав = 		
1.3	Сховані витоки води з водопровідних мереж	W13 = 11,7TNав / Qпід	Т =
Nав = 		
1.4	Витоки з ємнісних споруд	W14 = К ∑F / Qпід	∑F =
К =		
1.5	Витоки через нещільності арматури	W15 = 157 nарм / Qпід	nарм =		
1.6	Витоки на водорозбірних колонках	W16 = 1652  Nкол / Qпід	Nкол =		
2	Необліковані втрати води	W2 = W21+W22+
+W23+W24			
2.1	Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки	W21 = 80 Qліч / Qреал	Qліч  = 		
2.2	Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води для населених пунктів з сезонними коливаннями чисельності населення вище 5%	W22 = 30 Qнор / Qреал	Qнор = 		
2.3	Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі	W23 = 12			
2.4	Технологічні втрати води на протипожежні цілі	W24 = (162Nпож + 6,42nгід) / Qпід   	Nпож =   
nгід =  		
	Всього втрат і необлікованих втрат				
	Розрахунок досягнення перспективного ІТНВПВ		Тпер =
Тпод =
Wпер = 150; Wпод  = 		
	Затверджене значення втрат і необлікованих втрат