### Порядок моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов'язань з надання допоміжних послуг

1. Цей Порядок визначає вимоги до якості та обсягів ДП, що надаються ПДП, наявність підстав для застосування фінансових та адміністративних санкцій до ПДП, а також підстав для проведення позапланової перевірки обладнання ПДП на відповідність Кодексу систем передачі в частині надання ДП.

Процес моніторингу полягає у порівнянні технічних характеристик, визначених під час моніторингу, з технічними характеристиками, визначеними за результатами реалізації вимог Кодексу систем передачі до електроустановок ПДП, та/або у порівнянні заданих ОСП уставок та відправлених команд у рамках реалізації процесу регулювання частоти та потужності або напруги та реактивної потужності в режимі СК ПДП з результатами їх виконання.

2. Учасниками процесу моніторингу є ОСП, який здійснює моніторинг та приймає рішення щодо виконання ПДП зобов'язань у частині якості та обсягів наданих ДП, та ПДП, у яких виникли зобов'язання перед ОСП щодо надання ДП згідно з укладеними договорами.

3. У процесі здійснення моніторингу надання ДП ОСП здійснює:

1) перевірку наявності системи моніторингу та її відповідності вимогам цього Порядку в рамках реалізації вимог Кодексу системи передачі;

2) збір даних, що потрібні для моніторингу ДП;

3) обробку та аналіз даних моніторингу та прийняття рішення щодо якості та обсягів надання ДП;

4) прийняття рішення щодо оплати за надання ДП та застосування санкцій за надання ДП не в повному обсязі чи неналежної якості;

5) ініціювання позапланової перевірки обладнання ПДП на відповідність вимогам Кодексу систем передачі в частині надання ДП у разі порушення умов надання ДП ПДП протягом шести календарних місяців більше 20 % випадків;

6) формування звітності щодо якості та обсягів надання ДП;

7) забезпечення процедури оскарження рішень щодо якості та обсягів надання ДП.

4. У процесі здійснення моніторингу надання ДП ПДП здійснює:

1) виконання зобов'язань, передбачених цим Порядком;

2) негайне повідомлення ОСП про будь-які події, зміни та обмеження, що можуть мати вплив на процес моніторингу або постачання ДП, вжиття всіх можливих заходів для відновлення процесу моніторингу;

3) вжиття всіх можливих заходів для забезпечення відповідності показників надання ДП вимогам Кодексу системи передачі після отримання попередження про низьку якість постачання ДП;

4) надання представникам ОСП (або представникам уповноваженого ОСП суб'єкта господарювання) на вимогу ОСП можливості доступу до обладнання, що забезпечує надання ДП (у тому числі що використовується для моніторингу), у разі порушення умов надання ДП ПДП протягом шести календарних місяців більше 20 % випадків;

5) надання оскарження на рішення ОСП щодо якості та обсягів надання ДП;

6) інформування ОСП щодо актуальних контактних даних працівників, відповідальних за моніторинг надання ДП.

5. Моніторинг надання ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК може здійснюватися лише за умови активації.

Моніторинг надання ДП із забезпечення РПЧ, РВЧ та РЗ може здійснюватися за однією з таких умов:

1) активація зарезервованої потужності відбувалася;

2) активація зарезервованої потужності не відбувалася.

6. У випадку відсутності активації зарезервованої потужності моніторинг передбачає лише визначення можливості надання ДП, а оцінка якості ДП не здійснюється у зв'язку з неможливістю.

Вхідними даними для моніторингу надання ДП з РПЧ, РВЧ, РЗ та регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК є телеметричні вимірювання, вимоги до яких визначені в пунктах 14 та 15 цього Порядку, та дані з графіків фізичного відпуску та відбору ППБ, а також результати аукціонів у системі управління ринком.

7. Одиницею моніторингу є одиниця надання ДП, яка може складатися з енергоблоків/гідроагрегатів, та/або електростанції, та/або одиниці зберігання енергії, та/або одиниці відбору (одиниці споживання). Моніторинг РПЧ здійснюється на підставі телевимірювань по кожному енергоблоку/гідроагрегату та/або електростанції, та/або УЗЕ, та/або одиниці відбору (одиниці споживання), що входять до складу одиниці надання ДП, графіків фізичного відпуску та відбору ППБ та результатів аукціонів у системі управління ринком. Моніторинг аРВЧ або рРВЧ та РЗ здійснюється на підставі телевимірювань по одиниці надання ДП, графіків фізичного відпуску та відбору ППБ та результатів аукціонів у системі управління ринком.

8. Моніторинг надання ДП здійснюється для визначених у Правилах ринку продуктів, що були акцептовані на аукціонній платформі на ДП та/або за резервною процедурою.

Результати моніторингу надання ДП (як за умов, якщо активація ДП відбувалася, так і за умов, якщо активація ДП не відбувалася) поділяються на два типи:

1) ДП надана;

2) ДП не надана.

Якщо в середині будь-якого розрахункового періоду за будь-яким підходом виявлена невідповідність встановленим критеріям щодо обсягів чи якості надання ДП, то приймається рішення, що ДП не надана протягом усього розрахункового періоду. У випадку відсутності будь-яких невідповідностей вимогам, передбаченим цим Порядком, приймається рішення, що ДП надана протягом усього розрахункового періоду.

Якщо за результатами моніторингу надання ДП прийнято рішення, що ДП не надана, але це відбулося внаслідок виконання команди ОСП на зміну активної потужності поза межами балансуючого ринку та/або команди поза межами балансуючого ринку, що вплинула на зміну активної потужності, а також повернення на графік фізичного відпуску після виконання таких команд, для відповідних ОРЧ приймається рішення, що ДП надана, у разі надання ПДП відповідної інформації.

Якщо ДП не надана одиницею надання ДП, рішення, що ДП не надана, поширюється на весь відповідний продукт.

Якщо диспетчерська команда на зміну рівня відпуску/відбору видана поза межами модуля активації та/або по телефону, то приймається рішення, що ДП із забезпечення рРВЧЗ та/або рРВЧР надана.

У разі розміщення на одній одиниці надання ДП більше одного виду резервів приймається рішення, що ДП надана, якщо надані всі види резервів. Якщо один із видів резервів не наданий, то приймається рішення, що ДП не надана по відповідному виду резерву.

АРВЧ не може бути суміщений на одному блоці/агрегаті (групі)/УЗЕ з рРВЧ та/або РЗ. У випадку суміщення на одиниці надання ДП аРВЧ і рРВЧ та/або РЗ для здійснення моніторингу ПДП має надавати ОСП телевимірювання активної потужності та інші дані по енергоблоку/гідроагрегату (групі)/УЗЕ аРВЧ та дані по енергоблоку/гідроагрегату (групі)/УЗЕ рРВЧ та/або РЗ.

9. Якщо активація зарезервованої потужності не відбувалася, приймається рішення, що РПЧ, РВЧ та РЗ підтримувався і ДП надана, якщо

де P max - максимальна потужність одиниці надання ДП відповідно до графіка фізичного відпуску та відбору ППБ;

P факт сер. - миттєві значення фактичної видачі потужності, усереднені за ОРЧ, МВт;

 - похибка вимірювань активної потужності, що дорівнює ± 5 %;

P ном - номінальна потужність гідроагрегатів/енергоблоків/одиниць відбору/УЗЕ одиниці надання ДП на електростанції, підключених одночасно до електричної мережі, МВт;

R з - резерв на завантаження згідно з результатами аукціону на ДП та/або графіком фізичного відпуску та відбору ППБ, МВт;

P min - мінімальна потужність одиниці надання ДП відповідно до графіка фізичного відпуску та відбору ППБ;

R р - резерв на розвантаження згідно з результатами аукціону на ДП та/або графіком фізичного відпуску та відбору ППБ, МВт.

Якщо ПДП має у відношенні одиниці надання ДП зобов'язання лише з надання рРВЧ та/або РЗ на завантаження (розвантаження), то перевірка здійснюється лише на доступність резерву на завантаження (розвантаження).

Ця перевірка не здійснюється в ОРЧ, попередній та наступній за ОРЧ, в якій була активація рРВЧ на балансуючому ринку, та двох ОРЧ, попередніх і наступних за ОРЧ, в якій була активація РЗ на балансуючому ринку.

Це значення розраховується для інтервалу, на який має бути сформований графік, шляхом підсумування всіх значень видачі активної потужності (вибірки) для цього інтервалу, а потім поділу їх на кількість значень.

Якщо в ОРЧ відбувалось зменшення потужності одиниці надання ДП внаслідок активації пропозиції на балансуючому ринку, в результаті чого потужність електростанції становить 0 МВт, ДП із РПЧ, аРВЧС та аРВЧР вважається наданою.

В інших випадках ДП не надана.

Нижче наведені графічні приклади задовільного і незадовільного забезпечення підтримки резерву регулювання.

Рисунок 1. Задовільне забезпечення резерву

Рисунок 2. Незадовільне забезпечення резерву

10. Моніторинг надання ДП з РПЧ здійснюється шляхом зіставлення поточного відхилення активної потужності P факті зі значенням очікуваної потужності P n при поточному відхиленні частоти, що розраховується за формулою

,

де P план - уставка активної потужності обладнання, яке входить до складу одиниці надання ДП та яким забезпечується РПЧ, МВт;

min[i-30; i]P n - мінімальне значення очікуваного відхилення активної потужності протягом 30 секунд, що передує поточному значенню, P факті МВт;

max[i-30; i]P n - максимальне значення очікуваного відхилення активної потужності протягом 30 секунд, що передує поточному значенню, P факті МВт;

P факті - миттєві значення фактичної потужності в момент часу і, МВт;

d1 - похибка вимірювань активної потужності, що дорівнює ± 1 %;

- номінальна потужність обладнання, яке входить до складу одиниці надання ДП та яким забезпечується РПЧ, МВт;

P n - потужність, яка очікується від одиниці надання ДП при активації РПЧ при поточному відхиленні частоти, МВт, що розраховується за формулою

P п = -5 · P р · f,

де P р - величина РПЧ, що була розміщена на обладнанні, яке входить до складу одиниці надання ДП та яким забезпечується РПЧ, МВт, що розраховується за формулою

P р = (0,2 · P ном · 100) / (50 · ),

де  - значення статизму обладнання, що входить до складу одиниці надання ДП та яким забезпечується РПЧ, %;

f - різниця між виміряною і номінальною частотою, що перевищує зону нечутливості, Гц. При |f| < 0,02 приймає значення 0. При |f| > 0,2 приймає значення 0,2.

Моніторинг надання ДП з РПЧ здійснюється для розрахункових періодів, в яких виконується умова |f| >0,05 Гц.

Сумарний обсяг РПЧ, розміщеного на обладнанні одиниці надання ДП, повинен становити не менше обсягу, розподіленого на одиницю надання ДП за допомогою графіка фізичного відпуску та відбору ППБ.

Рішення, що ДП надана, приймається, якщо фактична активна потужність обладнання, яке входить до складу одиниці надання ДП та яким забезпечується РПЧ, перебуває в допустимих межах щонайменше протягом 60 % розрахункового періоду.

11. Моніторинг надання ДП з аРВЧ не здійснюється в ОРЧ, в яких відбувалось підключення/відключення одиниці надання ДП до ЦР САРЧП. Таким ОРЧ автоматично присвоюється статус "ДП надана".

Послуга вважається активованою в ОРЧ, в яких одиниця надання ДП перебувала під управлінням ЦР САРЧП, та у випадках, коли за результатом виконання диспетчерських команд активна потужність станції дорівнює 0 МВт, або при виконанні команд поза балансуючим ринком.

ДП вважається наданою, якщо виконуються умови підпункту 1 та 2 цього пункту, в іншому випадку вважається, що ДП не надана.

Якщо активація зарезервованої потужності відбувалася, моніторинг надання ДП з аРВЧ здійснюється шляхом:

1) зіставлення модуля різниці фактичної потужності (у квазіусталеному режимі після відпрацювання заданої уставки) і уставки ЦР САРЧП та добутку номінальної потужності та похибки вимірювань активної потужності. Рішення, що ДП надана, приймається, якщо в розрахунковому періоді виконується така умова

,

де - середнє фактичне значення активної потужності одиниці надання ДП протягом 14 хвилин, розраховане починаючи з другої хвилини з моменту виходу на задану потужність після отримання керуючої команди від ЦР САРЧП, при цьому вихід на задану потужність має відбутись до 15 хвилин від моменту отримання цієї команди, МВт;

P у = const протягом 14 хв та більше, починаючи з другої хвилини з моменту виходу на задану потужність після отримання останньої команди від ЦР САРЧП, МВт;

 2 - похибка вимірювань активної потужності, що дорівнює 5 %.

Моментом виходу на задану потужність є виконання такої умови

,

де P факт - миттєве значення активної потужності одиниці надання ДП, МВт;

2) порівняння усередненої фактичної швидкості зміни потужності у хвилини збільшення або зменшення потужності та мінімально необхідної швидкості для забезпечення резерву розраховується за формулами:

для завантаження

,

де V зав - мінімально допустима швидкість завантаження, МВт/хв;

- обсяг аРВЧ на завантаження, що розподілений на одиницю надання ДП за допомогою графіка фізичного відпуску та відбору ППБ та/або відповідно до результатів аукціонів на ДП;

V факт зав - фактична швидкість завантаження МВт/хв;

для розвантаження

,

де V розв - мінімально допустима швидкість розвантаження, МВт/хв;

- обсяг аРВЧ на розвантаження, що розподілений на одиницю надання ДП за допомогою графіка фізичного відпуску та відбору ППБ та/або відповідно до результатів аукціонів на ДП;

V факт розв - фактична швидкість розвантаження, МВт/хв.

Фактична швидкість розвантаження визначається шляхом поділу розрахункового періоду на хвилини, кожна з яких поділяється за ознаками:

хвилина, в якій відбувався набір навантаження ("Завантаження"). Ознака "Завантаження" присвоюється, якщо протягом всієї розрахункової хвилини виконується така умова

P фі  P уі - 5 % P ном,

де P фі - миттєві значення активної потужності протягом хвилини, МВт;

P уі - миттєві значення уставки активної потужності від ЦР САРЧП протягом хвилини, МВт;

хвилина, в якій відбувалось зниження навантаження ("Розвантаження"). Ознака "Розвантаження" присвоюється, якщо протягом усієї розрахункової хвилини виконується така умова

P фі  P уі + 5 % P ном;

хвилина, яка не враховується при розрахунках ("Не враховується"). Ознака "Не враховується" присвоюється, коли не виконуються умови на "Завантаження" та "Розвантаження", якщо протягом усієї розрахункової хвилини виконується така умова

P уі - 5 % P ном < P фі < P уі + 5 % P ном.

Зміна навантаження у хвилинах з ознакою "Завантаження" та "Розвантаження" визначається за формулою

P і = |P п - P к|,

де P п - перше значення активної потужності у хвилині, МВт;

P к - кінцеве значення активної потужності у хвилині, МВт.

Фактична швидкість зміни навантаження для хвилини з ознакою "Завантаження", МВт/хв, визначається за формулою

,

де n + - кількість хвилин з ознакою "Завантаження".

Фактична швидкість зміни навантаження для хвилини з ознакою "Розвантаження", МВт/хв, визначається за формулою

,

де n - - кількість хвилин з ознакою "Розвантаження".

Значення розрахованої фактичної зміни навантаження та мінімально допустимої швидкості зміни навантаження округлюється до третього знака після коми.

Рішення, що ДП надана протягом розрахункового періоду, приймається, якщо в розрахунковому періоді всі хвилини з ознакою "Не враховується" або виконується така умова

.

12. ДП з рРВЧ та/або РЗ вважається активованою, якщо в будь-якій ОРЧ розрахункового періоду відбулася активація пропозицій на балансуючому ринку.

Часом активації команди ОСП є час, у який ПДП зобов'язаний вийти на задану потужність відповідно до виданої на БР команди на збільшення/зменшення потужності (14,5 хвилин для рРВЧ і 30 хвилин для РЗ).

Моніторинг надання ДП рРВЧ/РЗ здійснюється в залежності від типу та обсягу активації на БР.

12.1. Якщо відбувалася запланована активація резерву і при цьому величина активації менша ніж обсяг розподіленого резерву на одиницю надання ДП, рішення, що ДП з рРВЧ або РЗ надана, приймається за умови:

|P факт.сер2 - P команд - P план|  3 · P ном,

де P факт.сер2 - активна потужність, усереднена на інтервалі другої хвилини часу активації команди ОСП та в кожній наступній ОРЧ, поки діє команда ОСП, МВт;

P команд - значення потужності, на яку одиниця надання ДП мала змінити вихідну потужність (на завантаження або розвантаження) відповідно до команди ОСП, МВт;

P план - планове значення потужності відповідно до графіка фізичного відпуску та відбору ППБ, МВт;

3 - похибка вимірювань активної потужності, що дорівнює 7 %.

12.2. Якщо відбувалася запланована активація резерву і при цьому величина активації на балансуючому ринку більша або дорівнює обсягу розподіленого на одиницю надання ДП резерву, то ДП вважається наданою, якщо виконуються такі умови:

або

,

де R зав - обсяг розподіленого на одиницю надання ДП резерву на завантаження, МВт;

R роз - обсяг розподіленого на одиницю надання ДП резерву на розвантаження, МВт.

12.3. Якщо відбувалася пряма активація резерву і при цьому величина активації на БР менша ніж обсяг розподіленого на одиницю надання ДП резерву, то ДП вважається наданою, якщо виконується така умова

,

де R факт.усер2 - активна потужність, усереднена на інтервалі другої хвилини часу після завершення часу активації команди ОСП та через кожні наступні 15 хвилин, поки діє команда ОСП, МВт.

Здійснюється зіставлення активної потужності, усередненої на інтервалі сімнадцятої хвилини початку дії команди ОСП, та потужності, яка очікується від одиниці надання ДП за результатом виконання команди.

Також здійснюється зіставлення активної потужності, усередненої на інтервалі хвилини часу по закінченню 15 хвилин з моменту останнього зіставлення потужності, та потужності, яка очікується від одиниці надання ДП за результатом виконання команди. Перевірка здійснюється фіксованими інтервалами весь період дії команди.

12.4. Якщо відбувалася пряма активація резерву і при цьому величина активації на БР більша або дорівнює обсягу розподіленого на одиницю надання ДП резерву, то ДП вважається наданою, якщо виконуються такі умови:

.

Якщо скасування команди здійснюються протягом часу її дії, моніторинг надання ДП не здійснюється до моменту повернення одиницею надання ДП на графік фізичного відпуску.

13. Якщо активація зарезервованої потужності відбувалася, моніторинг надання ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК здійснюється шляхом оцінки рівня напруги на шинах електростанції або рівня реактивної потужності, що генерує/споживає одиниця надання ДП відповідно до команди ОСП. Рішення, що ДП надана, приймається, якщо виконується сукупність таких умов:

де U команд - значення напруги на шинах генеруючої електростанції згідно з командою ОСП, кВ;

U ном - номінальна напруга, кВ;

U сер.ст - усереднені миттєві значення напруги на шинах генеруючої електростанції, виміряні з дискретністю, передбаченою пунктом 14 цього Порядку, усереднені арифметично на інтервалі ОРЧ, для якої була віддана команда ОСП, кВ;

Q команд - рівень реактивної потужності, що має бути згенеровано/спожито відповідно до команди ОСП, МВАр;

Q сер.ст - діапазон регулювання генеруючої одиниці, перевірений під час випробувань електроустановок потенційного ПДП відповідно до додатка 7 до Кодексу системи передачі, МВАр, що розраховується за формулою

,

де n - кількість генеруючих одиниць, що входить до складу одиниці надання ДП, якими надавалась послуга регулювання реактивної потужності;

i - індекс регулюючої одиниці;

Q факт - фактичне значення реактивної потужності генеруючої одиниці, що генерувала/споживала реактивну потужність відповідно до команди ОСП та входить до складу одиниці надання ДП, МВАр;

Q ном - номінальне значення реактивної потужності генеруючої одиниці, що генерувала/споживала реактивну потужність відповідно до команди ОСП та входить до складу одиниці надання ДП, МВАр, що розраховується за формулою:

.

де Q серт - сертифіковане значення реактивної потужності генеруючої одиниці, що надає ДП з регулювання реактивної потужності, МВАр.

В інших випадках послуга не надана.

14. Реєстрація даних щодо моніторингу повинна здійснюватися з циклом не більше однієї секунди для РПЧ, не більше п'яти секунд для аРВЧ та не більше 15 секунд для рРВЧ та РЗ з присвоєнням мітки часу. Для забезпечення регулярної корекції внутрішнього таймера система моніторингу ПДП повинна підключатися до приймача сигналів точного часу типу GPS (або аналогу) і мати можливість здійснювати прив'язки кожного вимірювання активної потужності і частоти до астрономічного часу з точністю не гірше 10 мс.

Збір даних ПДП має здійснюватися в режимі онлайн (миттєві значення в реальному часі). Передача зібраних даних ПДП ОСП у реальному часі повинна здійснюватися засобами передачі інформації, організованими відповідно до технічних вимог до організації каналів обміну інформацією між ОСП та учасниками ринку допоміжних послуг, що передбачені Кодексом систем передачі.

ПДП зобов'язаний звітувати перед ОСП про будь-які події або випадки, які можуть тимчасово чи постійно впливати на моніторинг надання ДП (наприклад, відсутність каналів зв'язку, несправність вимірювальних приладів, неможливість збереження даних тощо). ПДП повинен вживати всіх прийнятних заходів для відновлення нормальної ситуації та якнайшвидшого забезпечення моніторингу. Контактні особи ОСП та ПДП, які відповідають за моніторинг, повинні спілкуватись шляхом обміну електронними повідомленнями через електронну пошту і з використанням телефонного зв'язку з невідкладних питань.

У разі збоїв у роботі каналів інформаційного зв'язку, якими передається телеметрична інформація, ПДП зобов'язаний забезпечити збереження інформації щодо моніторингу ДП в архіві та передати її ОСП електронною поштою (або іншим узгодженим з ОСП способом) упродовж доби з моменту відновлення нормального режиму функціонування каналів зв'язку.

Кожний випадок порушення функціонування каналів зв'язку (або іншого обладнання ПДП/ОСП, що бере участь у фіксації, обробці, збереженні або передачі телеметричної інформації) розглядається окремо та кваліфікується за ознакою:

порушення в роботі обладнання в зоні відповідальності ПДП;

порушення в роботі обладнання в зоні відповідальності ОСП.

У випадку порушень у роботі обладнання в зоні відповідальності ПДП та за відсутності об'єктивних причин порушення передачі телеметричних даних ОПС має право прийняти рішення щодо надання ДП на основі даних, отриманих через канали зв'язку.

15. Система моніторингу ПДП повинна забезпечувати реалізацію всієї сукупності механізмів захисту інформації, що унеможливлюють втручання в систему моніторингу надання ДП.

Втрата живлення системи моніторингу і її подальше відновлення, а також збої в роботі не повинні приводити до втрати архівної інформації.

Інформація про виявлені відхилення від нормального режиму роботи системи моніторингу повинна автоматично записуватися і зберігатися на її системному диску.

ПДП зобов'язаний зберігати інформацію щодо моніторингу ДП в архіві не менше 6 місяців. Має передбачатись можливість копіювання заданої частини архіву за заданий проміжок часу із заданою дискретністю на зовнішній носій для зберігання.

Вимоги до системи вимірювання:

датчики активної потужності з класом точності 0,5, що підключаються до вимірювальних кіл трансформаторів струму та трансформаторів напруги з класом точності 0,5;

вимірювання частоти електричного струму має здійснюватися з точністю не менше ±0,01 Гц;

датчики активної потужності повинні розраховувати активну потужність (по трьох фазах) з інтервалом усереднення одна секунда;

вимірювальні кола датчиків активної потужності повинні мати можливість переведення на резервні трансформатори напруги;

вимірювання активної потужності з датчиків повинні передаватися з дискретністю не більше 0,5 % від повного діапазону вимірювання датчика.

16. Для цілей моніторингу надання ДП з РПЧ повинні бути забезпечені вимірювання та передача ОСП таких даних:

стан введення/виведення РПЧ;

активна потужність енергоблоків/гідроагрегатів/одиниць відбору/УЗЕ, які входять до складу одиниці надання ДП;

уставка статизму;

частота електричного струму;

максимальна активна потужність;

мінімальна активна потужність;

уставка мертвої зони;

уставка потужності обладнання, яким забезпечується РПЧ;

стан заряду УЗЕ (якщо застосовно).

Для цілей моніторингу надання аРВЧ повинні бути забезпечені вимірювання та передача ОСП таких даних:

статус, який вказує, що аРВЧ увімкнено або вимкнено;

ознака, що обладнання (енергоблок/гідроагрегат/одиниця відбору/УЗЕ) перебуває під управлінням ЦР САРЧП;

активна потужність енергоблоків/гідроагрегатів/одиниць відбору/УЗЕ, які входять до складу одиниці надання ДП;

фактична активна потужність;

мінімальна активна потужність;

максимальна активна потужність;

значення прийнятої до виконання уставки, яка надійшла від ЦР САРЧП до АСКТП одиниці надання ДП.

стан заряду УЗЕ (якщо застосовно).

У разі необхідності ОСП має право запросити у ПДП таку додаткову інформацію:

швидкість навантаження і розвантаження;

перелік енергоблоків / гідроагрегатів / одиниць розподіленого споживання (генерації), УЗЕ, агрегованих агрегатором розподіленого споживання (генерації), що підключені до ЦР САРЧП.

Для цілей моніторингу надання рРВЧ/РЗ повинні бути забезпечені вимірювання та передача ОСП таких даних:

активна потужність енергоблоків/гідроагрегатів та/або одиниць відбору/УЗЕ, які входять до складу одиниці надання ДП;

максимальна активна потужність;

мінімальна активна потужність;

фактична активна потужність;

стан заряду УЗЕ (якщо застосовно).

У разі необхідності ОСП має право запросити у ПДП таку додаткову інформацію:

ознака, що генеруюче обладнання (енергоблок/гідроагрегат/одиниця відбору) або УЗЕ ввімкнено/вимкнено;

швидкість навантаження і розвантаження;

перелік енергоблоків / гідроагрегатів / одиниць відбору / одиниць розподіленого споживання (генерації)/УЗЕ, агрегованих агрегатором розподіленого споживання (генерації), що здійснювали виконання команди ОСП.

Для ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК підлягають реєстрації такі параметри:

виміряне значення напруги на шинах;

режим роботи гідроагрегата - у СК / не в СК;

виміряне значення реактивної потужності гідроагрегата.

У разі необхідності ОСП має право запросити у ПДП таку додаткову інформацію:

виміряне значення активної потужності гідроагрегата;

значення напруги на шині електростанції згідно з командою.

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2485 від 26.11.2019, в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 516 від 28.02.2020, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1434 від 15.07.2020, № 233 від 15.02.2021, № 1592 від 29.11.2022}