ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 23.03.2017 № 345

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання»

### 1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (далі – ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» (далі – форма звітності № 11-НКРЕКП) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

джерело інформації – паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії;

довга перерва в електропостачанні – перерва в електропостачанні, тривалість якої від 3 хвилин і більше;

електрична мережа – сукупність пов'язаних між собою електричним зв'язком повітряних і кабельних ліній електропередач, трансформаторів та іншого електричного обладнання, що є власністю підприємства або перебувають у його користуванні на визначених законом підставах, призначених для передачі, розподілу та зміни параметрів електроенергії;

електроустановка – комплекс взаємопов'язаних устаткувань і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

- запланована перерва – знеструмлення частини мережі та обладнання, здійснене ліцензіатом з метою проведення планового ремонту або обслуговування електричних мереж. До зазначених перерв не належить відключення споживача відповідно до пункту 35 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357, та припинення (повне або часткове) постачання електричної енергії споживачу, виконане згідно з пунктом 7.5 глави 7 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442. Перерва вважається запланованою, якщо є відповідне документальне підтвердження;

запланована перерва без попередження споживачів – тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов’язане з ремонтом або обслуговуванням електричних мереж, про яке споживачів не було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві в електропостачанні;

запланована перерва з попередженням споживачів – тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов’язане з ремонтом або обслуговуванням  електричних мереж, про яке споживачів було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві в електропостачанні. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження щодо повідомлення споживачів про перерву в електропостачанні;

засоби телемеханіки – електротехнічна апаратура для віддаленого контролю та управління електротехнічним обладнанням, що включає в себе одну або декілька таких функцій: телесигналізація, телевимірювання (поточні та інтегральні телевимірювання), телеуправління;

кінець перерви в електропостачанні – зафіксований час відновлення електропостачання ліцензіатом усім споживачам, відключеним унаслідок перерви в електропостачанні;

коротка перерва в електропостачанні – перерва в електропостачанні, яка триває від часу спрацювання автоматичного вводу резервного живлення до                     3 хвилин;

міські населені пункти – міста та селища міського типу, а всі інші населені пункти – сільські населені пункти, станом на 01 січня звітного року;

- незапланована (аварійна) перерва – тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов’язане зі знеструмленням частин електромереж унаслідок вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів, форс-мажорних обставин, вини інших осіб, виникнення технологічних порушень в електромережах ліцензіата;

перерва в електропостачанні – тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам без їх від’єднання від мережі;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин – перерва внаслідок виникнення надзвичайної і непереборної за наявних умов сил, дії яких неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та які можуть бути спричинені винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту) та іншими непередбаченими ситуаціями. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтвердженим;

перерва з вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів – перерва в електропостачанні, яка виникла в магістральних електричних мережах, мережах суміжних ліцензіатів або з вини споживачів. Вина ліцензіатів або споживачів має бути документально підтвердженою;

перерва з вини інших осіб – перерва, що виникла не з вини ліцензіата чи споживача, а також перерви, що виникли внаслідок введення графіка аварійних відключень (ГАВ), спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ), графіка погодинного відключення електроенергії (ГПВ), автоматичного частотного розвантаження (АЧР), дій спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН). Зазначена перерва має бути документально підтвердженою;

перерва з причини технологічних порушень у мережах компанії – усі перерви, спричинені відмовою в роботі електротехнічного обладнання компанії, та всі перерви, причини виникнення яких залишилися невиявленими;

початок перерви в електропостачанні – зафіксований час надходження від споживачів, засобів телемеханіки або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в електропостачанні;

точка продажу електричної енергії – межа балансової належності електроустановок споживача, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію.

Скорочення, що застосовуються в Інструкції:

КЛ – кабельна лінія електропередачі;

ЛЕП – лінія електропередачі;

ПЕМ – підрозділ електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії;

ПКЕЕ – Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442;

ПКЕЕН – Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року                  № 1357;

ПЛ – повітряна лінія електропередачі;

ТП –  трансформаторна підстанція.

### 2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма звітності № 11-НКРЕКП подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності № 11-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20 днів після звітного періоду.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреси електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Показники надійності електропостачання

3.1. Надійність електропостачання споживача характеризується такими показниками:

1) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (далі – SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості відключень точок продажу електричної енергії внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні за звітний період до загальної кількості точок продажу електричної енергії, за формулою

|  | (1) |
| --- | --- |

| де | ti | - | тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ni | - | кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.; |
|  | k | - | кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду; |
|  | і | - | номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k; |
|  | n | - | загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.; |

2) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (далі – SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок продажу електричної енергії внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості точок продажу електричної енергії, за формулою

|  | (2) |
| --- | --- |

| де | ni | - | кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k | - | кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду; |
|  | і | - | номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k; |
|  | n | - | загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.; |

3) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (далі – MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок продажу електричної енергії внаслідок усіх коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості точок продажу електричної енергії, за формулою

MAIFI=j=1rnjn,                                                        (3)

де nj – кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті  j-ї короткої перерви в електропостачанні, шт.;

r – кількість коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

j – номер короткої перерви в електропостачанні, j = 1, 2, 3, ... r;

n – загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.;

4) розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (далі – ENS) розраховується як сума добутків кількості відключених точок продажу електричної енергії на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги, за формулою

ENS=l=16i=1knizl×tiQzl43800 , тис. кВт·год,                             (4)

де zl – ознака рівня напруги та відповідної території (z1 – 0,4 кВ – міський населений пункт, z2 – 0,4 кВ – сільський населений пункт, zalignl3 – 6 – 20 кВ – міський населений пункт, z4 – 6 – 20 кВ – сільський населений пункт, z5 – 27,5 – 35 кВ, z6 – 110/154 кВ);

і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;

nizl– кількість точок продажу електричної енергії, відключених внаслідок         і-го довгого переривання з z-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, шт.;

ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;

Qzl – середньомісячне споживання електричної енергії в попередньому році на одну точку продажу електричної енергії з zl-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, тис. кВт·год;

43800 – звітний період часу (середньомісячний за рік), перерахований у хвилинах.

4. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку  показників надійності електропостачання

4.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності електропостачання, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) загальної інформації щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ згідно з  додатком 2 до цієї Інструкції;

3) загальної інформації щодо точок продажу електричної енергії на рівнях напруги 6 – 154 кВ згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

4) технічної характеристики електричної мережі на рівнях напруги 6 – 154 кВ згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

5) реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

4.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності електропостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 – № з/п – номер за порядком;

графа 2 – код джерела інформації – код, який для зручності присвоює підрозділ ліцензіата власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання  електроенергії;

графа 3 – назва джерела інформації – журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 – форма ведення джерела інформації – паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 – стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

4.3. Загальна інформація щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції станом на  01 січня звітного року:

графа 1 – № з/п – номер за порядком;

графа 2 – ознака поділу (усього, міські населені пункти, сільські населені пункти);

графа 3 – загальна кількість власних трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт.

Трансформатори 35 – 6/0,4 кВ, до яких не підключено жодного споживача (резерв) при схемі нормального режиму електричної мережі, у загальній кількості не враховуються. Інформація для заповнення графи 3 формується відповідно до технічних характеристик електротехнічного обладнання ПЕМ при схемі нормального режиму електричної мережі. Трансформатори 35 – 6/0,4 кВ належать до міських та сільських населених пунктів;

графа 4 – загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. Інформація для заповнення графи 4 повинна відповідати кількості точок продажу електричної енергії споживачам станом на 01 січня звітного року.

Віднесення точок продажу електричної енергії споживачам на рівні напруги 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою ЛЕП 0,4 кВ. Кількість точок продажу визначається відповідно до чинних договорів про користування електричною енергією, про постачання електричної енергії або про передачу електроенергії постачальників за нерегульованим тарифом. Точки продажу електричної енергії споживачам, які приєднані до мереж інших ліцензіатів, субспоживачам не враховуються, крім точок продажу електричної енергії субспоживачам через мережі основного споживача, який має договір на постачання електричної енергії з ліцензіатом та якому ліцензіат відшкодовує обґрунтовані витрати з утримання технологічних електричних мереж основного споживача відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж. Точки продажу електричної енергії (точки віддачі електроенергії з мереж ліцензіата в мережі іншого ліцензіата з передачі електроенергії) на межі між мережами двох ліцензіатів не враховуються;

графа 5 – середня кількість точок продажу електричної енергії на один трансформатор 35 – 6/0,4 кВ. Інформація для заповнення графи 5 визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції) на загальну кількість власних трансформаторів  35 – 6/0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 6 – загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт. Інформація для заповнення графи 6 формується на підставі технічних даних мереж ПЕМ. Загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ рахується як сума власних ПЛ, власних КЛ, ПЛ споживачів, КЛ споживачів.

Віднесення ЛЕП 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою розміщення трансформатора 35 – 6/0,4 кВ.

Тобто, усі ЛЕП 0,4 кВ, які відходять від трансформатора 35 – 6/0,4 кВ, який знаходиться на території міського населеного пункту, необхідно вважати міськими, а від трансформатора 35 – 6/0,4 кВ, який знаходиться на території сільського населеного пункту, – сільськими;

графа 7 – відношення загальної кількості власних трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ до загальної кількості ЛЕП 0,4 кВ (з точністю до двох знаків після коми).

Інформація для заповнення графи 7 визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості власних трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції), на загальну кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 6 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 8 – загальне споживання електричної енергії точок продажу, які зазначені у графі 4 додатка 2, за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ, тис. кВт·год;

графа 9 – середньомісячне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ на 1 точку продажу електричної енергії, тис. кВт·год. Інформація для заповнення графи 9 визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на рівні напруги 0,4 кВ (графа 8 додатка 2 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок продажу електричної енергії, які живляться від мережі 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції). Розділення загальних річних обсягів споживання електричної енергії на споживання міськими та сільськими споживачами на рівні напруги 0,4 кВ виконується залежно від територіальної належності точок продажу електричної енергії.

4.4. Загальна інформація щодо точок продажу електричної енергії на рівнях напруги 6 – 154 кВ формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції станом на 01 січня звітного року:

графа 1 – № з/п – номер за порядком;

графа 2 – ознака поділу – поділ споживачів за рівнем напруги електропостачання та відповідною територією;

графа 3 – споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік, тис. кВт·год.

Для точок продажу електричної енергії 6 – 20 кВ споживання електричної енергії розділяється на територію міських населених пунктів та територію сільських населених пунктів. Споживачі, які отримують електричну енергію на рівнях напруги 27,5 – 154 кВ, за вказаною належністю не розподіляються і вважаються міськими;

графа 4 – загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги, шт. Визначається відповідно до чинних договорів про користування електричною енергією, про постачання електричної енергії або про передачу електроенергії постачальників за нерегульованим тарифом. Точки продажу електричної енергії споживачам, які приєднані до мереж інших ліцензіатів, субспоживачам не враховуються, крім точок продажу електричної енергії субспоживачам через мережі основного споживача, який має договір на постачання електричної енергії з ліцензіатом та якому ліцензіат відшкодовує обґрунтовані витрати з утримання технологічних електричних мереж основного споживача відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж. Точки продажу електричної енергії (точки віддачі електроенергії з мереж ліцензіата в мережі іншого ліцензіата з передачі електроенергії) на межі між мережами двох ліцензіатів не враховуються;

графа 5 – середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку продажу електричної енергії за попередній рік у тис. кВт·год (округлення робити до одиниць). Інформація для заповнення графи 5 визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на відповідному рівні напруги (графа 3 додатка 3 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок продажу електричної енергії на відповідному рівні напруги (графа 4 додатка 3 до цієї Інструкції).

4.5. Технічна характеристика електричної мережі на рівнях напруги 6 – 154 кВ формується згідно з додатком 4 до цієї Інструкції відповідно до схеми нормального режиму роботи мереж підрозділу ліцензіата станом на 01 січня звітного року:

графа 1 – № з/п – номер за порядком;

графа 2 – диспетчерська назва частини електричної мережі на рівнях напруги 6 – 154 кВ. Визначається за технічною звітністю ПЕМ;

графи 3, 5 – кількість власних трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ розподіляється на території міських та сільських населених пунктів за ознакою розміщення кожного трансформатора. Визначається за технічною звітністю ПЕМ. Сумарна кількість власних трансформаторів 35 – 6/0,4 граф 3 та 5 повинна дорівнювати загальній кількості власних трансформаторів 35 – 6/0,4 графи 3 додатка 2 до цієї Інструкції на відповідній території;

графи 4, 6 – кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ, шт., відповідної території. Кожна точка продажу електричної енергії враховується тільки один раз. Сумарна кількість точок продажу електричної енергії граф 4 та 6 повинна дорівнювати загальній кількості точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. графи 4 додатка 2 до цієї Інструкції на відповідній території;

графи 7 – 10 – кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівнях напруги 6 – 154 кВ, що приєднані до даної ЛЕП, з розподілом по території за ознакою розміщення живильного центру (ПС 150 – 35/6 – 10 кВ, РП-10 кВ). Точки продажу електроенергії споживачам  27,5 – 154 кВ не розподіляються за територіальною ознакою і вважаються міськими. Визначаються за технічною звітністю ПЕМ та договорами про постачання електричної енергії. Кожна точка продажу електричної енергії враховується тільки один раз. Сумарна кількість точок продажу електричної енергії граф 7 – 10 повинна дорівнювати загальній кількості точок продажу електричної енергії на рівні напруги рядка 4 графи 4 додатка 3 до цієї Інструкції на відповідній території.

4.6. Реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

графа 1 – № з/п перерви в електропостачанні;

графа 2 – код джерела інформації – уноситься код джерела інформації (додаток 1 до цієї Інструкції), в якому вперше зафіксована інформація про початок перерви, що призвела до відключення споживачів;

графа 3 – диспетчерська назва обладнання  – диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні. Визначається за інформацією диспетчерських підрозділів ПЕМ (примітка: диспетчерська назва обладнання на рівнях напруги 6 – 154 кВ береться з графи 2 додатка 4);

графи 4 – 7 – рівень напруги обладнання, відключення або вихід з ладу якого призвело до перерв в електропостачанні.

При відключенні або відмові трансформатора рівень напруги вибирається на високій стороні;

графи 8 – 13 – класифікація перерв;

графа 14 – дата та час початку перерви в електропостачанні. Час першого повідомлення про відключення, яке реєструється у джерелах інформації;

графа 15 – дата та час кінця перерви в електропостачанні. Визначається та реєструється черговим диспетчером підрозділу ліцензіата у джерелах інформації;

графа 16 – тривалість перерви. Розраховується як різниця часу (у хвилинах) між початком та кінцем перерви в електропостачанні;

графа 17 – тип перерви (довга, коротка);

графи 18 та 20 – кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ. При зазначенні рівня напруги 0,4 кВ (графа 7) у графах 18 та/або 20 зазначається кількість відключених ЛЕП 0,4 кВ відповідно до схеми нормального режиму електричної мережі. При зазначенні іншого рівня напруги (графи 4 – 6) у графах 18 та/або 20 зазначається кількість відключених трансформаторів, що вибираються з граф 3 та 5 додатка 4 до цієї Інструкції по кожній відключеній лінії (диспетчерська назва) на відповідній території;

графи 19 та 21 – кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги до 0,4 кВ на відповідній території. При зазначенні рівня напруги 0,4 кВ (графа 7) у графах 19 та/або 21 зазначається кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ відповідно до схеми нормального режиму електричної мережі. При зазначенні іншого рівня напруги (графи 4 – 6) у графах 19 та/або 21 зазначається кількість відключених точок продажу електричної енергії, що вибираються з граф 4 та 6 додатка 4 до цієї Інструкції по кожній відключеній лінії (диспетчерська назва) на відповідній території;

графи 22, 23 – кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги 6 – 20 кВ. Інформація про кількість відключених точок продажу електричної енергії, що отримують електроенергію на рівні напруги 6 – 20 кВ, вибирається та заноситься окремо для територій міського та сільського населеного пункту щодо кожної з відключених ЛЕП 20 – 6 кВ з граф 7 та 8 додатка 4 до цієї Інструкції;

графи 24, 25 – кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги 27,5 – 35 кВ та 110/154 кВ. Інформація про кількість точок продажу електричної енергії, підключених до конкретної ЛЕП 27,5 – 154 кВ, вибирається та заноситься з граф 9 та 10 таблиці додатка 4 до цієї Інструкції. Точки продажу електричної енергії на рівні напруги 27,5 – 154 кВ не розподіляються за територіальною належністю і вважаються міськими;

графа 26 – примітки. У випадку незапланованої (аварійної) перерви з вини інших ліцензіатів або споживачів у примітці зазначається найменування цього ліцензіата або споживача. У випадку перерви, що виникла внаслідок введення графіка аварійних відключень (ГАВ), спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ), графіка погодинного відключення електроенергії (ГПВ), автоматичного частотного розвантаження (АЧР), дій спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), у примітці зазначається причина – «(ГАВ)», «(СГАВ)», «(ГПВ)», «(АЧР)» та «(САВН)» відповідно.

4.7. Якщо початок перерви в електропостачанні відбувся в одному місяці, а кінець – у наступному місяці, необхідно:

у попередньому місяці зареєструвати дату та час початку перерви в електропостачанні (графа 14 додатка 5 до цієї Інструкції);

у наступному місяці дану перерву реєструвати не потрібно;

після завершення перерви у наступному місяці занести дату та час завершення перерви в реєстр попереднього місяця.

### 5. Порядок заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП

5.1. У форми звітності заносяться розраховані показники (SAIDI, SAIFI або MAIFI, ENS) відповідно до рівня напруги та території (рядки 005, 010, 015, 030, 045 – для всієї території; рядки 020, 035 – для території міського населеного пункту; рядки 025, 040 – для території сільського населеного пункту) та класифікації перерв в електропостачанні (графи 010 – 060 – для SAIDI, графи 070 – 120 – для SAIFI, графи 130 – 180 – для ENS, графи 190 – 240 – для MAIFI).

У графі 250 зазначається кількість точок продажу електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території станом на 01 січня звітного року.

У графі 260 зазначається споживання електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території за попередній рік.

5.2. Зв’язок рядків і граф форми звітності.

Зв'язок рядків і граф форми звітності № 11-НКРЕКП визначається відповідно до таблиці.

Позначення: ф. г – графа форми звітності, ф. р – рядок форми звітності,           д5. г – графа додатка 5, д5. р – рядок додатка 5 до цієї Інструкції.

Таблиця.

Зв’язок рядків і граф форми звітності № 11-НКРЕКП

| Рядки форми | Графи форми | Тип перер ви | Назва | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 – 7 реєстру | 010-060 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | SAIDI = | д5. Σ по р[г16×(г19+г21+г22+г23+г24+г25)] --------------------------------------- ф. р045(г250) |
| 005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 – 7 реєстру | 070 – 120 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | SAIFI = | д5. Σ по р [г19+г21+г22+г23+г24+г25] ------------------------------------------- ф. р045(г250) |
| 005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 – 7 реєстру | 130 – 180 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | ENS = | д5. Σ по р [г16× { г19 × ф. р035(г260/г250)+ +г21 × ф. р040(г260/г250)+ +г22 ×ф. р020(г260/г250)+ +г23 ×ф. р025(г260/г250)+ +г24×ф. р010(г260/г250)+ +г25× ф. р005(г260/г250)}] ------------------------------------------- 43800×12 |
| 005, 010, 030, 015 відповідно до граф 4 – 7 реєстру | 190 – 240 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | корот ка | MAIFI = | д5. Σ по р [г19+г21+г22+г23+г24+г25] ------------------------------------------- ф. р045(г250) |
| 020, 035 відповідно до граф 6 – 7 реєстру | 010 – 060 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | SAIDI = | д5. Σ по р [г16×(г19+г22+г24+г25)] -------------------------------------------- ф. г250(р005+р010+р020+р035) |
| 020, 035 відповідно до граф 6 – 7 реєстру | 70 – 120 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | SAIFI = | д5. Σ по р [г19+г22+г24+г25] ------------------------------------ ф. г250(р005+р010+р020+р035) |
| 020, 035 відповідно до граф 6 – 7 реєстру | 130 – 180 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | ENS = | д5. Σ по р [г16× {г19× ф. р035(г260/г250)+ +г22× ф. р020(г260/г250)+ +г24× ф. р010(г260/г250)+ +г25×ф. р005(г260/г250)}] ------------------------------- 43800×12 |
| 020, 035 відповідно до граф 6 – 7 реєстру | 190 – 240 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | корот ка | MAIFI = | д5. Σ по р [г19+г22+г24+г25] ------------------------------------- ф. г250(р005+р010+р020+р035) |
| 025, 040 відповідно до граф 6 – 7 реєстру | 010 – 060 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | SAIDI = | д5. Σ по р [г16×(г21+г23)] ------------------------------- ф. г250(р025+р040) |
| 025, 040 відповідно до граф 6 – 7 реєстру | 070 – 120 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | SAIFI = | д5. Σ по р [г21+г23] ------------------------ ф. г250 (р025+р040) |
| 025, 040 відповідно до граф 6 – 7 реєстру | 130 – 180 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | довга | ENS = | д5. Σ по р [г16× { г21× ф. р040(г260/г250)+ +г23× ф. р025(г260/г250)}] -------------------------------- 43800×12 |
| 025, 040 відповідно до граф 4 – 7 реєстру | 190-240 відповідно до граф 8 – 13 реєстру | корот ка | MAIFI = | д5. Σ по р [г21+г23] ------------------------- ф. г250 (р025+р040) |
| 045 | 010 – 060; 070 – 120; 130 – 180; 190 – 240; 250; 260 |  |  | ф. (р005+р010+р015+р030) |
| 005 – 045 | 065 |  | SAIDI = | ф. (г010+г020+г030+г040+г050+г060) |
| 005 – 045 | 125 |  | SAIFI = | ф. (г070+г080+г090+г100+г110+г120) |
| 005 – 045 | 185 |  | ENS = | ф. (г130+г140+г150+г160+г170+г180) |
| 005 – 045 | 245 |  | MAIFI = | ф. (г190+г200+г210+г220+г230+г240) |

Приклад заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП наведено в додатку 6 до цієї Інструкції.

| Директор Департаменту стратегічного розвитку та планування | В. Цаплін |
| --- | --- |

|  | Додаток 1 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» (пункт 4.1) |
| --- | --- |

Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності електропостачання

_______________________________________________________________________________________________ 20__ рік (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

| № з/п | Код джерела інформації | Назва джерела інформації | Форма ведення джерела інформації | Стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Додаток 2 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» (пункт 4.1) |
| --- | --- |

Загальна інформація щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ

_______________________________________________________________________________________________ 20__ рік (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

| № з/п | Ознака поділу | Загальна кількість власних трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт. | Загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. | Середня кількість точок продажу електричної енергії на один трансформатор 35 – 6/0,4 кВ = графа 4/графа 3 | Загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт. | Відношення загальної кількості власних трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ до загальної кількості ЛЕП 0,4 кВ = графа 3/графа 6 | Загальне споживання електричної енергії точок продажу за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ, тис. кВт·год | Середньомісячне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ на 1 точку продажу електричної енергії, тис. кВт·год, = графа 8/графа 4/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Усього |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Міські населені пункти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сільські населені пункти |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» (пункт 4.1) |
| --- | --- |

Загальна інформація щодо точок продажу електричної енергії на рівнях напруги 6 – 154 кВ

______________________________________________________________________________________________ 20__ рік (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

| № з/п | Ознака поділу | Споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік, тис. кВт·год | Загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги, шт. | Середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку продажу електричної енергії за попередній рік, тис. кВт·год, = графа 3/графа 4/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6 – 20 кВ |  |  |  |
| 1.1 | міські населені пункти |  |  |  |
| 1.2 | сільські населені пункти |  |  |  |
| 2 | 27,5 – 35 кВ |  |  |  |
| 3 | 110 / 154 кВ |  |  |  |
| 4 | Усього 6 – 154 кВ |  |  | х |

|  | Додаток 4 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» (пункт 4.1) |
| --- | --- |

Технічна характеристика електричної мережі на рівнях напруги 6 – 154 кВ

_______________________________________________________________________________________________ 20__ рік (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

| № з/п | Диспетчерська назва частини електричної мережі на рівнях напруги 6 – 154 кВ | Трансформатори 35 – 6/0,4 |  |  |  | На рівнях напруги 6 – 20 кВ |  | На рівнях напруги 27,5 – 35 кВ | На рівнях напруги 110/154 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | міські населені пункти |  | сільські населені пункти |  | міські населені пункти | сільські населені пункти |  |  |
|  |  | кількість власних трансформаторів 35 – 6/0,4, шт. | кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ, шт. | кількість власних трансформаторів 35 – 6/0,4, шт. | кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ, шт. | кількість точок продажу електричної енергії, шт. | кількість точок продажу електричної енергії, шт. | кількість точок продажу електричної енергії, шт. | кількість точок продажу електричної енергії, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  | Додаток 5 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» (пункт 4.1) |
| --- | --- |

Реєстр перерв в електропостачанні

___________________________________________________________________________________________________за ________20_ року

(прізвище, ім’я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)           (місяць)

| № з/п перерви в електропостачанні | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання* | Рівень напруги |  |  |  | Класифікація перерв |  |  |  |  |  | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв | Тип перерви | На рівні напруги до 0,4 кВ |  |  |  | На рівні напруги 6 – 20 кВ |  | На рівні напруги 27,5 – 35 кВ | На рівні напруги 110 / 154 кВ | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | заплано вані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  |  |  |  |  | міські населені пункти |  | сільські населені пункти |  | міські населені пункти | сільські населені пункти |  |  |  |
|  |  |  | 110 / 154 кВ | 27,5 – 35 кВ | 6 – 20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |  | кількість відключених трансформаторів 35-6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4кВ | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продовження додатка 5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Усього за місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | довгі – / короткі – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### *  Диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні.

|  | Додаток 6 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» (пункт 5.2) |
| --- | --- |

Приклад заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання»

- Приклад реєстру перерв в електропостачанні

| № з/п перерви в електропостачанні | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання* | Рівень напруги |  |  |  | Класифікація перерв |  |  |  |  |  | Дата та час початку перерви в електропостачанні | Дата та час кінця перерви в електропостачанні | Тривалість перерви, хв | Тип перерви | На рівні напруги 0,4 кВ |  |  |  | На рівні напруги 6 – 20 кВ |  | На рівні напруги 27,5 – 35 кВ | На рівні напруги 110 / 154 кВ | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  |  |  |  |  | міські населені пункти |  | сільські населені пункти |  | міські населені пункти | сільські населені пункти |  |  |  |
|  |  |  | 110 / 154 кВ | 27,5 – 35 кВ | 6 – 20 кВ | 0,4 кВ | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |  | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній при 0,4 кВ | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених трансформаторів 35 – 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. | кількість відключених точок продажу електричної енергії, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Усього за місяць |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 2076 | довгі – 7/ короткі – 1 |  | 918 |  | 648 | 67 | 6 | 10 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 01 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 01.06.2008 11:01 | 01.06.2008 11:10 | 9 | довга | 4 | 200 | 2 | 258 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 2 | 01 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 05.06.2008 10:10 | 05.06.2008 10:13 | 3 | довга | 4 | 200 | 2 | 258 | 25 |  | 5 | 1 |  |
| 3 | 02 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | 05.06.2008 16:00 | 05.06.2008 20:10 | 250 | довга | 2 | 108 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 02 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 08.06.2008 10:00 | 09.06.2008 12:50 | 1610 | довга | 1 | 100 | 2 | 52 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | 03 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10.06.2008 07:01 | 10.06.2008 07:02 | 1 | коротка | 2 | 100 | 2 | 40 | 5 | 1 |  |  |  |
| 6 | 03 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | 11.06.2008 21:01 | 11.06.2008 22:10 | 69 | довга | 1 | 250 | 1 | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | 04 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | 21.06.2008 21:00 | 21.06.2008 23:11 | 131 | довга | [1] | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 04 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | 30.06.2008 11:01 | 30.06.2008 11:04 | 3 | довга |  |  | [1] | 20 |  |  |  |  |  |

### *  Диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні.

2. Приклад розрахунку показників надійності електропостачання за даними реєстру перерв в електропостачанні, які використовуються для заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП:

рядок 005 графи 060	SAIDI = 9×(200+258+25+5+1)+3×(200+258+25+5+1)80136 = 0,073 хв;

рядок 005 графи 065       SAIDI = 0,073 хв;

рядок 005 графи 120	SAIFI = 200+258+25+5+1+200+258+25+5+180136 = 0,012;

рядок 005 графи 125       SAIFI = 0,012;

рядок 005 графи 180	ENS =

=9×(200×48000060000+258×120000020000+25×24000080+5×30000011+1×1200005)+3×(200×48000060000+258×12000020000+25×24000080+5×30000011+1×1200005)43800×12=  5,445 тис. кВт·год;

рядок 005 графи 185	ENS = 5,445 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 010 	SAIDI = 250×(108+12)80136 = 0,374 хв;

рядок 010 графи 020 	SAIDI = 1610×(100+52+5)80136 = 3,154 хв;

рядок 010 графи 065	SAIDI = 0,374 + 3,154 = 3,528 хв;

рядок 010 графи 070 	SAIFI = 108+1280136 = 0,001;

рядок 010 графи 080	SAIFI = 100+52+580136 = 0,002;

рядок 010 графи 125	SAIFI = 0,001 + 0,002 = 0,003;

рядок 010 графи 130 	ENS = 250×(108×48000060000+12×24000080)43800×12= 17,534 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 140	ENS = 1610×(100×48000060000+52×12000020000+5×12000040)43800×12= 49,354 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 185	ENS = 17,534 + 49,354 = 66,888 тис. кВт·год;

рядок 015 графи 030 	SAIDI = 69×(250+120)80136 = 0,319 хв;

рядок 015 графи 065 	SAIDI = 0,319 хв;

рядок 015 графи 090 	SAIFI = 250+12080136 = 0,005;

рядок 015 графи 125 	SAIFI = 0,005;

рядок 015 графи 150	ENS = 69×(250×48000060000+120×12000020000)43800×12= 0,357 тис. кВт·год;

рядок 015 графи 185	ENS = 0,357 тис. кВт·год;

рядок 015 графи 220	MAIFI = 100+40+5+180136 = 0,002;

рядок 015 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 020 графи 030 	SAIDI = 69×2505+11+80+60000 = 0,287 хв;

рядок 020 графи 065 	SAIDI = 0,287 хв;

рядок 020 графи 090 	SAIFI = 2505+11+80+60000 = 0,004;

рядок 020 графи 125 	SAIFI = 0,004;

рядок 020 графи 150 	ENS = 69×250×4800006000043800×12= 0,263 тис. кВт·год;

рядок 020 графи 185 	ENS = 0,263 тис. кВт·год;

рядок 020 графи 220	MAIFI = 100+55+11+80+60000 = 0,002;

рядок 020 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 025 графи 030 	SAIDI = 69×12040+20000 = 0,413 хв;

рядок 025 графи 065 	SAIDI = 0,413 хв;

рядок 025 графи 090 	SAIFI = 12040+20000 = 0,006;

рядок 025 графи 125 	SAIFI = 0,006;

рядок 025 графи 150	ENS = 69×120×1200002000043800×12= 0,095 тис. кВт·год;

рядок 025 графи 185	ENS = 0,095 тис. кВт·год;

рядок 025 графи 220	MAIFI = 40+140+20000 = 0,002;

рядок 025 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 030 графи 020 	SAIDI = 3×2080136 = 0,001 хв;

рядок 030 графи 060 	SAIDI = 131×16080136 = 0,262 хв;

рядок 030 графи 065 	SAIDI = 0,001+ 0,262 = 0,263 хв;

рядок 030 графи 080	SAIFI = 2080136 = 0,000;

рядок 030 графи 120	SAIFI = 16080136 = 0,002;

рядок 030 графи 125	SAIFI = 0,000 + 0,002 = 0,002;

рядок 030 графи 140	ENS = 3×20×1200002000043800×12= 0,001 тис. кВт·год;

рядок 030 графи 180	ENS = 131×160×4800006000043800×12= 0,319 тис. кВт·год;

рядок 030 графи 185	ENS = 0,001 + 0,319 = 0,320 тис. кВт·год;

рядок 035 графи 060	SAIDI = 131×1605+11+80+60000 = 0,349 хв;

рядок 035 графи 065	SAIDI = 0,349 хв;

рядок 035 графи 120	SAIFI = 1605+11+80+60000 = 0,003;

рядок 035 графи 125	SAIFI = 0,003;

рядок 035 графи 180 	ENS = 131×160×4800006000043800×12= 0,319 тис. кВт·год;

рядок 035 графи 185 	ENS = 0,319 тис. кВт·год;

рядок 040 графи 020	SAIDI = 3×2040+20000 = 0,003 хв;

рядок 040 графи 065	SAIDI = 0,003 хв;

рядок 040 графи 080 	SAIFI = 2040+20000 = 0,001;

рядок 040 графи 125 	SAIFI = 0,001;

рядок 040 графи 140	ENS = 3×20×1200002000043800×12= 0,001 тис. кВт·год;

рядок 040 графи 185	ENS = 0,001 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 010	SAIDI = 0,374 хв;

рядок 045 графи 020	SAIDI = 3,154+ 0,001 = 3,155 хв;

рядок 045 графи 030	SAIDI = 0,319 хв;

рядок 045 графи 060	SAIDI = 0,073+ 0,262 = 0,335 хв;

рядок 045 графи 065	SAIDI = 0,374+3,155+0,319+0,335 = 4,183 хв;

рядок 045 графи 070	SAIFI = 0,001;

рядок 045 графи 080	SAIFI = 0,002+0,000 = 0,002;

рядок 045 графи 090	SAIFI = 0,005;

рядок 045 графи 120	SAIFI = 0,012+0,002 = 0,014;

рядок 045 графи 125	SAIFI = 0,001+0,002+0,005+0,014 =0,022;

рядок 045 графи 130	ENS = 17,534 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 140	ENS = 49,354 + 0,001 = 49,355 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 150	ENS = 0,357 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 140	ENS = 5,445 + 0,319 = 5,764 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 185	ENS = 17,534+49,355+0,357+5,764 =73,010 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 220	MAIFI = 0,002;

рядок 045 графи 245	MAIFI = 0,002;

рядок 045 графи 250       5+11+120+80000 = 80136 шт.;

рядок 045 графи 260       120000+300000+360000+600000 = 1380000 тис. кВт·год.

3. Приклад заповненої форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» за результатами розрахунку показників надійності електропостачання

| Рівень напруги* | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) |  |  |  |  |  |  | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) |  |  |  |  |  |  | Кількість точок продажу електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис. кВт·год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  | усього |  |  |
|  |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |
| A | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110 / 154 кВ | 005 |  |  |  |  |  | 0,073 | 0,073 |  |  |  |  |  | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  | 5,445 | 5,445 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 120 000 |
| 27,5 – 35 кВ | 010 | 0,374 | 3,154 |  |  |  |  | 3,528 | 0,001 | 0,002 |  |  |  |  | 0,003 | 17,534 | 49,354 |  |  |  |  | 66,888 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 300 000 |
| 6 – 20 кВ | 015 |  |  | 0,319 |  |  |  | 0,319 |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,357 |  |  |  | 0,357 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 120 | 360 000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 |  |  | 0,287 |  |  |  | 0,287 |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,263 |  |  |  | 0,263 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 80 | 240 000 |
| у сільських населених пунктах | 025 |  |  | 0,413 |  |  |  | 0,413 |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 40 | 120 000 |
| 0,4 кВ | 030 |  | 0,001 |  |  |  | 0,262 | 0,263 |  | 0,000 |  |  |  | 0,002 | 0,002 |  | 0,001 |  |  |  | 0,319 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | 80000 | 600 000 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 |  |  |  |  |  | 0,349 | 0,349 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  | 60000 | 480 000 |
| у сільських населених пунктах | 040 |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,003 |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 120 000 |
| Усього | 045 | 0,374 | 3,155 | 0,319 |  |  | 0,335 | 4,183 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |  |  | 0,014 | 0,022 | 17,534 | 49,355 | 0,357 |  |  | 5,764 | 73,01 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 | 80136 | 1380 000 |
| * Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвела до перерви в електропостачанні. ** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |