Додаток 11
до Вимог щодо утримання 
та експлуатації захисних 
споруд цивільного захисту
(пункт 4 глави 2 розділу VI)

### АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

| сховища, протирадіаційного укриття № _______________ (непотрібне закреслити) (обліковий номер) ___ ____________ 20__ року; _____________________ (назва населеного пункту). |
| --- |
|  | _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди) |
| у присутності | _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))* |
| проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № __________________, розташованого за адресою: ________________________________ _____________________________________________________________________________________ державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити) що належить __________________________________________________________________________ (найменування власника: _____________________________________________________________________________________ для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, _____________________________________________________________________________________ комунальної - органу місцевого самоврядування, _____________________________________________________________________________________ державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, _____________________________________________________________________________________ державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди) балансоутримувач захисної споруди ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації) За результатами проведеної оцінки встановлено: 1. Загальна характеристика захисної споруди ______________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (клас сховища, група протирадіаційного укриття) місткістю на ______________ осіб, загальною площею ___________ кв. м ______________________ _____________________________________________________________________________________ (окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках) 2. Загальний стан захисної споруди: технічний ____________________________________________________________________________ (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) санітарний ___________________________________________________________________________ (задовільний, незадовільний) загальний стан приміщень ______________________________________________________________ (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)) використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як _____________________________________________________________________________________ 3. Стан входів і аварійних виходів ________________________________________________________ (кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, _____________________________________________________________________________________ захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, _____________________________________________________________________________________ обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) 4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів** _____________________________________________________________________________________ (цілі, справні, обслуговуються) 5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** ______________________________________ _____________________________________________________________________________________ (товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту) 6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання** _____________________________________________________________________________________ (наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, _____________________________________________________________________________________ гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, _____________________________________________________________________________________ наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, _____________________________________________________________________________________ порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях) 7. Стан противибухових пристроїв** _____________________________________________________ (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко) 8. Стан систем вентиляції, зокрема: повітропроводи _______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, _____________________________________________________________________________________ не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **, _____________________________________________________________________________________ червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря) вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції _______________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, _____________________________________________________________________________________ наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, _____________________________________________________________________________________ обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях) електроручні вентилятори ______________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, _____________________________________________________________________________________ встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, _____________________________________________________________________________________ відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях) протипилові фільтри (ФЯР)** ___________________________________________________________ (не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, _____________________________________________________________________________________ герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом) фільтри-поглиначі (ФП)** ______________________________________________________________ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, _____________________________________________________________________________________ змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо) герметичні клапани (ГК)** _____________________________________________________________ (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, _____________________________________________________________________________________ пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано) клапани надмірного тиску (КНТ)**_______________________________________________________ (наявність, кількість, справність, пронумеровано _____________________________________________________________________________________ згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск) прилад для виміру підпору повітря** _____________________________________________________ (наявність, стан (працює / не працює)) Система регенерації повітря** ___________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті) фільтри (ФГ-70)** _____________________________________________________________________ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, _____________________________________________________________________________________ не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо) _____________________________________________________________________________________ регенеративні патрони (РП-100)** _______________________________________________________ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано _____________________________________________________________________________________ правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо) 9. Стан системи водопостачання _________________________________________________________ (централізоване водопостачання або інше джерело) запірна арматура ______________________________________________________________________ (наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, _____________________________________________________________________________________ нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування) наявність покажчиків руху води _________________________________________________________ (є, немає) безнапірні та напірні баки для питної води ________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, герметичність, _____________________________________________________________________________________ чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів, _____________________________________________________________________________________ кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції) останні лабораторні дослідження якості питної води у баках _____________________________________________________________________________________ (дата, результати) водопровідні труби ____________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано) інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) ___________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність, тип, кількість, загальний об'єм) 10. Стан каналізаційної системи _________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом) санвузли _____________________________________________________________________________ (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), _____________________________________________________________________________________ стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано) труби каналізації ______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано) резервуари для збирання фекальних вод __________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, _____________________________________________________________________________________ герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, _____________________________________________________________________________________ опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування) насоси відкачування: ___________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), _____________________________________________________________________________________ терміни останнього технічного обслуговування) запірна арматура ______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів _____________________________________________________________________________________ і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) ___________________________________________________ (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, _____________________________________________________________________________________ можливість очищення, справність, місце встановлення) 11. Справність системи опалення _________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом) запірна арматура ______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів _____________________________________________________________________________________ та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, _____________________________________________________________________________________ наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування) трубопроводи _________________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано) 12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення _______________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, _____________________________________________________________________________________ пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних _____________________________________________________________________________________ кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб _____________________________________________________________________________________ електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції) 13. Справність систем зв'язку та оповіщення _______________________________________________ (наявність гучномовців, радіоточки, _____________________________________________________________________________________ стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення) 14. Стан заземлення електрообладнання ___________________________________________________ (наявність, стан придатності) _____________________________________________________________________________________ 15. Стан гідроізоляції __________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом) за зовнішніми ознаками ________________________________________________________________ (гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда _____________________________________________________________________________________ затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної _____________________________________________________________________________________ організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції) 16. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) укомплектованість пожежних кранів _____________________________________________________ труби систем пожежогасіння ____________________________________________________________ (пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано) укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ____________________________________ (споруду укомплектовано _____________________________________________________________________________________ згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає) наявність схеми евакуації _______________________________________________________________ (розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає) 17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди: температура, відносна вологість у приміщенні _____________________________________________ забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан _______________________________________ (термометра, гігрометра (психрометра), _____________________________________________________________________________________ приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)**, _____________________________________________________________________________________ приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів) 18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди _____________________________________________________________________________________ (% від нормативу) 19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає): паспорт захисної споруди _______________________________________________________________ опис обладнання та майна ______________________________________________________________ схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення _____________________________________________________________________________________ журнал перевірки стану захисної споруди _________________________________________________ план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації _____________________________________________________________________________________ план приведення захисної споруди у готовність ____________________________________________ вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання _____________________________________________________________________________________ правила користування вимірювальними приладами _________________________________________ журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** ___________________________________ журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** _________________________________________________ формуляр фільтровентиляційних агрегатів** _______________________________________________ порядок провітрювання захисної споруди _________________________________________________ інструкція з протипожежної безпеки ______________________________________________________ щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень _____________________________________________________________________________________ експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення: вентиляції (повітропостачання) __________________________________________________________ каналізації ____________________________________________________________________________ водопостачання _______________________________________________________________________ електропостачання _____________________________________________________________________ опалення (теплопостачання) _____________________________________________________________ схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _________________________ журнал перевірки стану готовності захисної споруди ________________________________________ інструкція з використання засобів індивідуального захисту __________________________________ порядок перевірки сховища на герметичність** ____________________________________________ довідка про перевірку сховища на герметичність** _________________________________________ правила поведінки у захисній споруді _____________________________________________________ список особового складу формування з обслуговування споруди ______________________________ функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди _____________________________________________________________________________________ порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням ______________________________________________________________________________________ 20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди _____________________________________________________________________________________ 21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди _____________________________________________________________________________________ 22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** ________________________ (проводилася (не проводилася), дата проведення) 23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**: приміщення ДЕС ______________________________________________________________________ (чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення)) захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _______________________________________ (наявність, кількість, марка або шифр, _____________________________________________________________________________________ зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, _____________________________________________________________________________________ гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність _____________________________________________________________________________________ написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях) оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС ________________________________________ (цілі, справні, обслуговуються) _____________________________________________________________________________________ стан противибухових пристроїв _________________________________________________________ (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко) протипиловий фільтр (ФЯР)** ___________________________________________________________ (не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, _____________________________________________________________________________________ герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом) герметичні клапани (ГК) ________________________________________________________________ (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, _____________________________________________________________________________________ пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано) клапани надмірного тиску (КНТ) _________________________________________________________ (наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, _____________________________________________________________________________________ промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск) наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____________________________ наявність піддонів під витратними паливними баками _______________________________________ стан маслопроводів ____________________________________________________________________ (пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано) протипожежний стан приміщень ДЕС ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння) наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС ________________________________________ наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ наявність документації ДЕС: формуляр ДЕС ________________________________________________________________________ схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС ___________________________________ інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС ____________________________________ інструкція з обслуговування ДЕС ________________________________________________________ журнал обліку роботи ДЕС ______________________________________________________________ інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _________________________________________________ інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _______________________________________ технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____________________________________ інформація щодо працездатності ДЕС: ____________________________________________________ ДЕС розконсервовано ___________________________ ДЕС законсервовано ____________________ (дата) (дата) перевірка працездатності ДЕС ___________________________________________________________ (проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах)) справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям _____________________________________________________________________________________ (наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах) 24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) _____________________________________________________________________________________ ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ Станом на ___________________ сховище (протирадіаційне укриття) № _______________________ (дата) (непотрібне закреслити) оцінюється як ___________________________________________ до використання за призначенням (готове, обмежено готове, не готове) СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК*** ______________________________________________________________________________________ (захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, _____________________________________________________________________________________ доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**, _____________________________________________________________________________________ розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо) РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність) ПРОПОЗИЦІЇ Щодо подальшого використання захисної споруди*** ______________________________________ _____________________________________________________________________________________ (визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності, _____________________________________________________________________________________ обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, _____________________________________________________________________________________ реставрації захисної споруди,використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів) Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до ____________ слід подати до* (число, місяць, рік) _____________________________________________________________________________________ (найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, _____________________________________________________________________________________ органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС) з поданням ___________________________________________________________________________ (перелік необхідних документів) Підписи осіб, які склали цей акт: З актом ознайомлений* Керівник балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноважена ним особа) ___ ____________ 20__ року ____________ * Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди. ** Тільки для сховищ. *** Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди. |  |