# Додаток 3

# до Правил пожежної безпеки в галузі зв’язку

## (пункт 13 глави 2 розділу ІІІ)

КАТЕГОРІЇ ТА КЛАСИ ЗОН

за вибухо-, вибухопожежо- і пожежонебезпечністю виробництв, приміщень, будівель та

інших об’єктів підрозділів зв’язку

| Назва виробництв, приміщень, будівель та інших об’єктів (цехи, відділення, дільниці, установки, зони) | Характеристика речовин і матеріалів у приміщеннях, умов технологічних процесів, за якими визначаються категорії приміщень і класи зон | Класифікація за вибухопожежонебезпечністю |  | Приміт-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | категорії приміщень (за НАПБ Б.03.002-2007) | класи зон (за НПАОП 40.1-1.32-01) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальні об’єкти підрозділів зв’язку |  |  |  |  |
| Усі промислові і підсобно-промислові приміщення, за винятком наведених нижче, включаючи окремі приміщення інших галузей промисловості, які проектуються на об’єктах зв’язку | Кабелі з горючою, важкогорючою оболонкою, тверді горючі матеріали і речовини, обладнання із застосуванням горючих матеріалів та монтажних проводів з горючою, важкогорючою оболонкою | В | Вибухобезпе-чні та поже- жобезпечні (ВПБ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приміщення для робіт при використанні розчинників і рідин з температурою спалаху парів не більше 28 оC: приготування лаків, фарб, інших захисних сумішей; фарбування і сушіння виробів безкамерне, в камерах, на дільницях в окремих приміщеннях або загальному з іншими дільницями приміщенні; склеювання і фарбування при виробництві клеєних конструкцій; покриття і просочення виробів, матеріалів, тари | ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 оC Те саме Те саме Те саме | А А А А | В-Iа В-Iа В-Iа В-Iа |  |
| Усі виробничі приміщення поштового зв’язку, за винятком приміщень акумуляторних | Папір, деревина, мішкотара | В | П-IIа |  |
| Зварювальні майстерні | Негорючі речовини, матеріали | Г | ВПБ |  |
| Цехи деревообробки, лісопиляння, виробництва віконних рам, дверей, інших виробів з деревини, дільниці розкрою шпалер, столярні майстерні | Тверді горючі матеріали | В | П-IIа |  |
| Приміщення випрямлячів Приміщення акумуляторних із свинцевими акумуляторами відкритого та закритого типу, установленими на стелажах Приміщення з акумуляторами відкритого та закритого типу, установленими у вентильованих шафах Приміщення з акумуляторами герметизованого типу | Водень Водень Водень | Г Згідно з розрахунками Д Д | ВПБ Згідно з розрахунками ВПБ ВПБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дистиляторна, електролітна (кислотна, лужна) | Вода, кислота, луг | Д | ВПБ |  |
| Приміщення введення кабелів зв’язку, кабельні шахти | Кабелі з горючою та важкогорючою оболонкою | В | П-IIа |  |
| Компресорні |  | Г | ВПБ |  |
| Приміщення для зберігання мастил | Горючі речовини | В | П-I |  |
| Об’єкти систем інженерного забезпечення |  |  |  |  |
| Газорегуляторні, газорозподільні пункти | Горючий газ | А | В-Iа |  |
| Котельні зали, приміщення димососів і деаераторів | Спалення горючих речовин | Г | П-I, П-IIа |  |
| Теплогенераторні з використанням зрідженого або природного газу | Спалення газу | Г | П-I |  |
| Приміщення, в яких розташовані: дизельні агрегати з використанням палива в баках ємністю не більше 5 м3; дизельні силові електростанції без наявності в них витратних паливних і мастильних баків | Горюча рідина (далі – ГР) ГР в устаткуванні | В В | П-I П-I |  |
| Машинні зали насосних станцій питного, господарсько-виробничого, оборотного, протипожежного водопостачання, каналізаційні насосні станції, насоси яких працюють від двигунів внутрішнього згоряння з використанням горючих рідин | Спалення ГР | Г | П-I |  |
| Приміщення, в яких розташовані розподільні, електрощитові, випрямні з устаткуванням без масла | Негорючі матеріали | Д |  |  |
| Водонасосні станції електропривідні з поверхневих джерел | Негорючі матеріали | Д |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приміщення керування автоматичними установками пожежогасіння (спринклерними, дренчерними), негорюче устаткування | Негорючі матеріали | Д |  |  |
| Об’єкти транспортного обслуговування |  |  |  |  |
| Акумуляторні, приміщення зарядки стартерних і тягових акумуляторних батарей на відкритих стелажах | Гримучий газ - водень | А | В-I | Вибухо- небез-печна зона вище відміт-ки 0,75 висоти примі-щення від підлоги |
| Дільниці технічного обслуговування приладів живлення, поточного ремонту й перевірки карбюраторів і паливних насосів з використанням бензину і тракторного гасу | ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 оC | А | В-Iа |  |
| Дільниці щоденного технічного обслуговування, пости технічного обслуговування (ТО-1, ТО-2), діагностування і поточного ремонту автомашин з двигунами, які працюють на бензині, дизельному пальному, зрідженому газі | Горючі речовини | В | П-I | При вико-нанні вимог до елект-роуста-новок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гаражі, приміщення для зберігання автомобілів з двигунами, які працюють на бензині, дизельному пальному, зрідженому газі | Горючі речовини | В | П-I | Те саме |
| Пункти заправки (злиття) автомобілів, тракторів, інших транспортних засобів: паливом з температурою спалаху парів не більше 28 оC; паливом з температурою спалаху парів більше 28 оC; картерними і трансмісійними мастилами з температурою спалаху парів вище 61 оC | ЛЗР ЛЗР ГР | А Б В | В-Iа В-Iа П-I |  |
| Приміщення для миття фільтрів і запчастин компресорів, двигунів, інших агрегатів | ГР | В | П-I |  |
| Склади та складські приміщення |  |  |  |  |
| Склади фарб, лаків, розчинників, інших ЛЗР | ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 оC | А | В-I |  |
| Технічні склади і комори: для зберігання горючих матеріалів і виробів або негорючих матеріалів і виробів у горючій упаковці; для зберігання горючих матеріалів і виробів у негорючій упаковці | Горючі матеріали і вироби, горюча упаковка Горючі матеріали і вироби в негорючій упаковці | В Д | П-IIа ВПБ |  |
| Склади бензину, тракторного гасу | ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 оC | А | В-I |  |
| Приміщення для зберігання горючих газів у балонах (водень, ацетилен, бутан тощо) | Горючий газ | А | В-Iа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Склади ЛЗР: з температурою спалаху парів понад +61 оC; з температурою спалаху парів від +28 до +61 оC включно | Рідке паливо, мастило Рідке паливо, мастило | В Б | П-I В-Iа |  |
| Склади для зберігання карбіду кальцію, балонів з ацетиленом та іншими горючими газами | Горючий газ | А | В-Iа |  |
| Закриті склади і насосні станції рідкого палива з температурою спалаху парів більше 28 оC до 61 оC включно | ЛЗР з температурою спалаху більше 28 оC до 61 оC | Б | В-Iа |  |
| Приміщення для спецодягу, інвентарю, технічних і обтиральних матеріалів, синтетичних мийних і дезінфекційних засобів, антисептиків у горючій тарі, упаковці | Горючі матеріали і речовини | В | П-IIа |  |
| Склади балонів з негорючими газами (кисень, вуглекислий газ, азот тощо) | Негорючі гази | Д |  |  |
| Матеріальні загальнотоварні склади | Горючі матеріали і речовини | В | П-IIа |  |
| Інші виробничі, службові та допоміжні приміщення |  |  |  |  |
| Виробничі лабораторії, приміщення з оперативним запасом ЛЗР і ГР, хімікатів для лабораторних і науково-дослідних робіт з їх проведенням у витяжних шафах | ЛЗР, ГР, горючі речовини | В | П-I | У кількос- ті до 20 кг на площі до 18 м2 |
| Будівлі, приміщення автоматизованих систем управління, інформаційно-обчислювальних центрів | Тверді горючі матеріали і речовини | В | П-IIа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Станції та вузли радіо- і телефонного зв’язку | Те саме | В | П-IIа |  |
| Приміщення для зберігання архівних документів (відомчі архіви) | Те саме | В | П-IIа |  |
| Приміщення для відділу кадрів, підрозділу спецроботи, бухгалтерії, каси | Те саме | В | П-IIа |  |
| Приміщення для розмножувальних служб: друкування, світлокопіювання, палітурних робіт | Те саме | В | П-IIа |  |
| Кабінети, робочі приміщення для спеціалістів, осіб керівного складу підрозділів зв’язку | Те саме | В | П-IIа |  |
| Приміщення для сушіння і зберігання спецодягу і спецвзуття | Те саме | В | П-IIа |  |
| Підсобні приміщення їдалень |  |  |  |  |
| Зали їдалень, засідань | Те саме | В | П-IIа |  |
| Класи для навчання і перевірки знань з питань професійної підготовки, охорони праці, пожежної безпеки | Те саме | В | П-IIа |  |
| Медамбулаторія, медпункт, приміщення музею | Те саме | В | П-IIа |  |