## дод. 10
Додаток 10
до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу (пункт 4.5 глави 4)
ОБСЯГИ
нормативних витрат природного газу QВит1пит.ст для забезпечення продування та заповнення новозбудованих сталевих газопроводів газом
куб. м газу на 1 км
№ з/п | Умовний прохід (діаметр) газопроводу, Ду, мм | Витрати газу для газопроводів тиску Р, кГс/см2 (кПа)
|  | Р ≤ 0,05 (Р ≤ 5) | 0,05 < Р≤ 3 (5 <Р≤ 300) | 3 < Р ≤ 6 (300 < Р ≤ 600) | 6 < Р ≤ 12 (600 < Р ≤ 1200)
1 | 15 | 0.25 | 0.94 | 1.49 | 2.57
2 | 20 | 0.44 | 1.68 | 2.64 | 4.57
3 | 25 | 0.68 | 2.62 | 4.13 | 7.15
4 | 32 | 1.12 | 4.3 | 6.77 | 11.7
5 | 40 | 1.75 | 6.71 | 10.6 | 18.3
6 | 50 | 2.73 | 10.5 | 16.5 | 28.6
7 | 65 | 4.61 | 17.7 | 27.9 | 48.3
8 | 80 | 6.98 | 26.9 | 42.3 | 73.2
9 | 100 | 10.9 | 42 | 66.1 | 114.4
10 | 125 | 17 | 65.6 | 103.3 | 178.7
11 | 150 | 24.5 | 94.4 | 148.7 | 257.3
12 | 200 | 43.6 | 167.9 | 264.4 | 457.5
13 | 250 | 68.2 | 262.3 | 413.1 | 714.8
14 | 300 | 98.2 | 377.7 | 594.9 | 1029.3
15 | 350 | 133.6 | 514.1 | 809.7 | 1400.9
16 | 400 | 174.6 | 671.5 | 1057.6 | 1829.8
17 | 500 | 272.7 | 1049.2 | 1652.5 | 2859.1
18 | 600 | 392.7 | 1510.8 | 2379.6 | 4117.1
19 | 700 | 534.6 | 2056.4 | 3238.9 | 5603.8
20 | 800 | 698.2 | 2685.9 | 4230.4 | 7319.2
21 | 900 | 883.7 | 3399.4 | 5354 | 9263.4
22 | 1000 | 1090.9 | 4196.7 | 6609.9 | 11436.3

## дод. 11
Додаток 11
до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу (пункт 4.5 глави 4)
ОБСЯГИ
нормативних витрат природного газу QВит1пит.пл для забезпечення продування та заповнення новозбудованих поліетиленових газопроводів газом
куб. м газу на 1 км
№ з/п | Номінальний зовнішній діаметр* поліетиленового газопроводу, мм | Витрати газу для газопроводів тиску Р, кГс/см2 (кПа)
|  | Р ≤ 0,05 (Р ≤ 5) | 0,05 < Р≤ 3 (5 <Р≤ 300) | 3 < Р ≤ 6 (300 < Р ≤ 600) | 6 < Р ≤ 10 (600 < Р ≤ 1000)
1 | 20 | 0.21 | 0.82 | 1.3 | 1.93
2 | 25 | 0.39 | 1.52 | 2.39 | 3.55
3 | 32 | 0.74 | 2.84 | 4.47 | 6.64
4 | 40 | 1.16 | 4.46 | 7.02 | 10.4
5 | 50 | 2.15 | 8.29 | 13.1 | 16.4
6 | 63 | 3.42 | 13.2 | 20.7 | 26
7 | 75 | 4.85 | 18.7 | 29.4 | 37
8 | 90 | 6.98 | 26.9 | 42.3 | 53.2
9 | 110 | 10.4 | 40.1 | 63.2 | 79.6
10 | 125 | 13.5 | 51.8 | 81.6 | 102.6
11 | 140 | 16.9 | 65 | 102.4 | 129.1
12 | 160 | 22.1 | 84.9 | 133.7 | 168.1
13 | 180 | 27.9 | 107.4 | 169.2 | 212.9
14 | 200 | 34.5 | 132.6 | 208.9 | 263
15 | 225 | 43.6 | 167.9 | 264.4 | 332.7
16 | 250 | 53.9 | 207.2 | 326.4 | 411.4
17 | 280 | 67.6 | 260 | 409.5 | 516.3
18 | 315 | 85.5 | 329 | 518.2 | 653.1
19 | 355 | 108 | 415.4 | 654.2 | 828.8
20 | 400 | 137 | 527.1 | 830.2 | 1052.1
*У таблиці наведено значення номінального зовнішнього діаметра поліетиленових газопроводів відповідно до маркування за ДБН В.2.5-41:2009 та ДСТУ Б В.2.7-73-98. Значення внутрішнього діаметра, необхідне для виконання розрахунку обсягів питомих витрат, обчислене за значеннями номінального зовнішнього діаметра та номінальної товщини стінки, визначеними в ДСТУ Б В.2.7-73-98 для відповідного стандартного розмірного відношення.
Для значень діаметрів, які не наведені в таблиці, розрахунок здійснюється за даними найближчого більшого діаметра.

## дод. 12
Додаток 12
до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу (пункт 4.5 глави 4)
ОБСЯГИ
нормативних витрат природного газу QВит2пит.ст при зниженні надлишкового тиску у сталевих газопроводах до мінімального, їх продування та заповнення під час капітального ремонту ділянок
куб. м газу на 1 км
№ з/п | Умовний прохід (діаметр) газопроводу, Ду, мм | Витрати газу для газопроводів тиску Р, кГс/см2 (кПа)
|  | Р ≤ 0,05 (Р ≤ 5) | 0,05 < Р≤ 3 (5 <Р≤ 300) | 3 < Р ≤ 6 (300 < Р ≤ 600) | 6 < Р ≤ 12 (600 < Р ≤ 1200)
1 | 15 | 0.43 | 1.13 | 1.68 | 2.76
2 | 20 | 0.77 | 2.01 | 2.98 | 4.91
3 | 25 | 1.21 | 3.15 | 4.66 | 7.67
4 | 32 | 1.98 | 5.16 | 7.63 | 12.6
5 | 40 | 3.09 | 8.1 | 11.9 | 19.6
6 | 50 | 4.83 | 12.6 | 18.6 | 30.7
7 | 65 | 8.15 | 21.3 | 31.5 | 51.9
8 | 80 | 12.4 | 32.2 | 47.7 | 78.6
9 | 100 | 19.3 | 50.4 | 74.5 | 122.8
10 | 125 | 30.2 | 78.7 | 116.4 | 191.8
11 | 150 | 43.4 | 113.3 | 167.6 | 276.2
12 | 200 | 77.2 | 201.4 | 298 | 491
13 | 250 | 120.6 | 314.7 | 465.6 | 767.2
14 | 300 | 173.7 | 453.2 | 670.4 | 1104.8
15 | 350 | 236.4 | 616.9 | 912.5 | 1503.7
16 | 400 | 308.8 | 805.7 | 1191.9 | 1964.1
17 | 500 | 482.5 | 1259 | 1862.3 | 3068.9
18 | 600 | 694.8 | 1812.9 | 2681.7 | 4419.2
19 | 700 | 945.8 | 2467.6 | 3650.1 | 6015
20 | 800 | 1235.3 | 3223 | 4767.4 | 7856.3
21 | 900 | 1563.4 | 4079.1 | 6033.8 | 9943.2
22 | 1000 | 1930.1 | 5035.9 | 7449.1 | 12275.5

## дод. 13
Додаток 13
до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу (пункт 4.5 глави 4)
ОБСЯГИ
нормативних витрат природного газу QВит2пит.пл. при зниженні надлишкового тиску в поліетиленових газопроводах до мінімального, їх продування та заповнення під час капітального ремонту ділянок
куб. м газу на 1 км
№ з/п | Номінальний зовнішній діаметр* поліетиленового газопроводу, мм | Витрати газу для газопроводів тиску Р, кГс/см2 (кПа)
|  | Р ≤ 0,05 (Р ≤ 5) | 0,05 < Р≤ 3 (5 <Р≤ 300) | 3 < Р ≤ 6 (300 < Р ≤ 600) | 6 < Р ≤ 10 (600 < Р ≤ 1000)
1 | 20 | 0.38 | 0.99 | 1.46 | 2.09
2 | 25 | 0.7 | 1.82 | 2.69 | 3.85
3 | 32 | 1.3 | 3.4 | 5.04 | 7.21
4 | 40 | 2.05 | 5.35 | 7.92 | 11.3
5 | 50 | 3.81 | 9.95 | 14.7 | 17.8
6 | 63 | 6.05 | 15.8 | 23.4 | 28.2
7 | 75 | 8.58 | 22.4 | 33.1 | 40.2
8 | 90 | 12.4 | 32.2 | 47.7 | 57.8
9 | 110 | 18.5 | 48.1 | 71.2 | 86.4
10 | 125 | 23.8 | 62.2 | 92 | 111.4
11 | 140 | 29.9 | 78 | 115.4 | 140.1
12 | 160 | 39 | 101.9 | 150.7 | 182.5
13 | 180 | 49.4 | 128.9 | 190.7 | 231.1
14 | 200 | 61 | 159.2 | 235.4 | 285.5
15 | 225 | 77.2 | 201.4 | 298 | 361.1
16 | 250 | 95.3 | 248.7 | 367.9 | 446.5
17 | 280 | 119.6 | 312 | 461.4 | 560.4
18 | 315 | 151.3 | 394.8 | 584 | 708.9
19 | 355 | 191 | 498.4 | 737.3 | 899.5
20 | 400 | 242.4 | 632.5 | 935.6 | 1142
* У таблиці наведено значення номінального зовнішнього діаметра поліетиленових газопроводів відповідно до маркування за ДБН В.2.5-41:2009 та ДСТУ Б В.2.7-73-98. Значення внутрішнього діаметра, необхідне для виконання розрахунку обсягів питомих витрат, обчислене за значеннями номінального зовнішнього діаметра та номінальної товщини стінки, визначеними в ДСТУ Б В.2.7-73-98 для відповідного стандартного розмірного відношення.
Для значень діаметрів, які не наведені в таблиці, розрахунок здійснюється за даними найближчого більшого діаметра.

## дод. 14
Додаток 14
до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу (пункт 4.5 глави 4)
ОБСЯГИ
нормативних витрат природного газу QВит4пит. на продування, заповнення, регулювання та налагодження обладнання новозбудованого ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП та після капітального ремонту та реконструкції
куб. м газу на 1 ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП
№ з/п | Умовний діаметр продувної свічки,* Ду, мм | Витрати газу** для тиску на виході ГРП Р, кГс/см2 (кПа)
|  | Р ≤ 0,05 (Р ≤ 5) | 0,05 < Р≤ 3 (5 <Р≤ 300) | 3 < Р ≤ 6 (300 < Р ≤ 600) | 6 < Р ≤ 12 (600 < Р ≤ 1200)
1 | 20 | 11.9 | 81.6 | 179 | 325.1
2 | 25 | 18.6 | 127.5 | 279.7 | 507.9
3 | 32 | 30.5 | 208.9 | 458.2 | 832.2
4 | 50 | 74.6 | 510 | 1118.7 | 2031.8
5 | 80 | 190.9 | 1305.5 | 2863.9 | 5201.4
6 | 100 | 298.3 | 2039.9 | 4474.8 | 8127.1
7 | 150 | 671.2 | 4589.7 | 10068.2 | 18286.1
* Розрахунок проводиться по кожній групі ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП з однаковим умовним діаметром свічок (скидних трубопроводів). Усереднене значення умовних діаметрів свічок при розрахунках не застосовується.
**Витрати газу обчислені для середнього із вказаного діапазону значення тиску на виході ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП.