Додаток 53

до Інструкції з контролю якості
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 1 розділу VIII)

ПОРЯДОК

підготовки резервуарів (ємностей) до наливу ПММ

| Найменування ПММ | Найменування злитих ПММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | паливо для реактивних двигунів | бензини |  |  | розчинники, Б-70 | гаси освітлювальні і для технічних потреб | паливо дизельне нафтове, для ГТУ, пічне побутове | паливо моторне | оливи |  |  |  |
|  |  | авіаційні етиловані | автомобільні етиловані | автомобільні неетиловані |  |  |  |  | 1група | 2 група | 3 група | вісьові |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Нафтова ароматика, високооктанові компоненти | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Палива для реактивних двигунів | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бензини авіаційні етиловані | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Бензини автомобільні етиловані | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бензини автомобільні неетиловані | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розчинники, Б-70 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Гаси освітлювальні та для технічних потреб | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Паливо дизельне, нафтове для ГТУ, пічне побутове | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Палива моторні | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оливи 1 групи | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Оливи 2 групи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Оливи 3 групи | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Оливи вісьові | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Примітки:

1. Налив однойменних ПММ допускається на будь-яку кількість залишків за умови, що якість ПММ, які наливаються, і залишку відповідає вимогам стандарту на ПММ, за винятком палива для реактивних двигунів та авіаційних бензинів й олив.

2. Цифри в таблиці означають такі операції:

0 – налив заборонено;

1 – видалити залишок, промити гарячою водою з розчинником або пропарити, потім знову промити водою, просушити (або протерти безворсовим матеріалом) днище;

2 – видалити залишок, промити гарячою водою і просушити;

3 – видалити залишок;

4 – зачищення не потрібне (залишок не більше 0,25 % об’єму резервуара). Наявність у резервуарах підтоварної води не допускається.

3. Перед наливом нафти, мазутів, які призначаються для виготовлення авіаційних олив, підготовку проводять відповідно до операції 3.