Додаток 2 
до Методики обстеження 
інженерних систем будівлі 
(підпункт 5 пункту 3 розділу ІІІ)

ПОКАЗНИКИ

мінімального ККД котла

| Номінальна потужність (кВт) | Мінімальний ККД котла [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | природний газ, пропан-бутан | рідкі види палива |  | низька температура котла | конденсуючий котел | тверді види палива |  |  |  |  |  |
|  |  | мазут | інші |  |  | біомаса | кокс | вугільний брикет | чорне вугілля | буре вугілля | буре вугілля, не класифіковане |
| Від 20 до 100 включно | 89 | - | 83 | 90 | 95 | 71 | 73 | 71 | 72 | 70 | 66 |
| від 100 до 500 включно | 88 | - | 83 | 91 | 96 | 71 | 73 | 71 | 72 | 70 | 66 |
| Від 500 до 3000 включно | 88 | - | 83 | 92 | 97 | 72 | - | 72 | 73 | 71 | 67 |