Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами»

Приклад заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами»

- Приклад реєстру перерв у передачі електричної енергії:

| № з/п перерви в передачі електричної енергії | Код джерела інформації | Диспетчерська назва обладнання | Рівень напруги |  |  |  |  | Класифікація перерв |  |  |  |  | Дата та час початку перерви дд.мм.рррр гг:хх:сс | Дата та час кінця перерви дд.мм.рррр гг:хх:сс | Тривалість перерви, хв:сек | Тип перерви | Навантаження вимкнених ліній 110 – 150 кВ, тис. кВт | Недовідпуск електроенергії внаслідок перерви (ENSi), тис. кВт•год | Кількість відключених прямих споживачів | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750 кВ | 400 – 500 кВ | 330 кВ | 220 кВ | 150 і нижче кВ | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Усього за місяць: 10 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | довгі/короткі – 8/2 |  | 377,4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 03.11.2015 08:50:46 | 03.11.2015 09:10:46 | 20:00 | довга |  | 50,5 |  |  |
| 2 |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 04.11.2015 08:45:59 | 04.11.2015 09:11:57 | 25:58 | довга |  | 60,8 |  |  |
| 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  | 05.11.2015 08:55:08 | 05.11.2015 10:01:54 | 06:46 | довга |  | 30,1 |  |  |
| 4 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  | 09.11.2015 14:00:00 | 09.11.2015 15:05:00 | 05:00 | довга |  | 24,3 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | 19.11.2015 08:54:48 | 19.11.2015 08:58:35 | 03:47 | довга |  | 15,3 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | 20.11.2015 08:15:24 | 20.11.2015 08:30:01 | 14:37 | довга |  | 43,5 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | 23.11.2015 09:00:37 | 23.11.2015 09:01:45 | 01:08 | коротка |  | 10,4 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | 24.11.2015 08:23:59 | 24.11.2015 08:25:54 | 01:55 | коротка |  | 5,3 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | 25.11.2015 08:43:00 | 25.11.2015 13:33:00 | 50:00 | довга |  | 121,3 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | 26.11.2015 08:48:52 | 26.11.2015 09:54:15 | 05:23 | довга |  | 15,9 |  |  |

- Приклад розрахунку показників безперервності передачі електричної енергії в магістральних мережах за даними реєстру перерв у передачі електричної енергії, які використовуються для заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП:

рядок 010 графи 010      ENS = 50,5 тис. кВт•год;

рядок 010 графи 020	ENS = 60,8 тис. кВт•год;

рядок 025 графи 030      ENS = 30,1 тис. кВт•год;

рядок 025 графи 040	ENS = 24,3 тис. кВт•год;

рядок 040 графи 050	ENS = 15,3+43,5=58,8 тис. кВт•год;

рядок 060 графи 050	ENS = 10,4 тис. кВт•год;

рядок 060 графи 040	ENS = 5,3 тис. кВт•год;

рядок 070 графи 030	ENS = 121,3 тис. кВт•год;

рядок 070 графи 010	ENS = 15,9 тис. кВт•год;

рядок 010 графи 055	ENS = 50,5+60,8=111,3 тис. кВт•год;

рядок 025 графи 055	ENS = 30,1+24,3=54,4 тис. кВт•год;

рядок 040 графи 055	ENS = 58,8 тис. кВт•год;

рядок 060 графи 055	ENS = 5,3+10,4=15,7 тис. кВт•год;

рядок 070 графи 055	ENS = 15,9+121,3=137,2 тис. кВт•год;

рядок 080 графи 010	ENS = 50,5+15,9=66,4 тис. кВт•год;

рядок 080 графи 020	ENS = 60,8 тис. кВт•год;

рядок 080 графи 030	ENS = 30,1+121,3=151,4 тис. кВт•год;

рядок 080 графи 040	ENS = 24,3+5,3=29,6 тис. кВт•год;

рядок 080 графи 050	ENS = 58,8+10,4=69,2 тис. кВт•год;

рядок 080 графи 055	ENS = 66,4+60,8+151,4+29,6+69,2=377,4 тис. кВт•год;

графа 110                        E = 4001561,3 тис. кВт•год;

рядок 010 графи 060      AIT = 8760⋅60⋅50,54001561,3=6,63 хв;

рядок 010 графи 070	AIT = 8760⋅60⋅60,84001561,3=7,99 хв;

рядок 025 графи 080      AIT = 8760⋅60⋅30,14001561,3=3,95 хв;

рядок 025 графи 090	AIT = 8760⋅60⋅24,34001561,3=3,19 хв;

рядок 040 графи 100	AIT = 8760⋅60⋅58,84001561,3=7,72 хв;

рядок 060 графи 100	AIT = 8760⋅60⋅10,44001561,3=1,37 хв;

рядок 060 графи 090	AIT = 8760⋅60⋅5,34001561,3=0,70 хв;

рядок 070 графи 080	AIT = 8760⋅60⋅121,34001561,3=15,93 хв;

рядок 070 графи 060	AIT = 8760⋅60⋅15,94001561,3=2,09 хв;

рядок 010 графи 105	AIT = 6,63+7,99=14,62 хв;

рядок 025 графи 105	AIT = 3,95+3,19=7,15 хв;

рядок 040 графи 105	AIT = 7,72 хв;

рядок 060 графи 105	AIT = 0,7+1,37=2,06 хв;

рядок 070 графи 105	AIT = 2,09+15,93=18,02 хв;

рядок 080 графи 060	AIT = 6,63+2,09=8,72 хв;

рядок 080 графи 070	AIT = 7,99 хв;

рядок 080 графи 080	AIT = 3,95+15,93 хв;

рядок 080 графи 090	AIT = 3,19+0,7 хв;

рядок 080 графи 100	AIT = 7,72+1,37 хв;

рядок 080 графи 105	AIT = 14,62+7,15+7,72+2,06+18,02=49,57 хв.

- Приклад заповненої форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами» за результатами розрахунку показників:

| Рівень напруги елементів мережі, відмова або відключення якого призвело до перерви в передачі електричної енергії | Код рядка | Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт•год |  |  |  |  |  | Середній час відключення в системі (AIT), хв |  |  |  |  |  | Обсяг переданої електроенергії у звітному періоді, тис. кВт•год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  | усього | заплановані перерви |  | незаплановані (аварійні) перерви |  |  | усього |  |
|  |  | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  | з попередженням | без попередження | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензіата |  |  |
| A | Б | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 055 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 105 | 110 |
| 750 кВ | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4001561,3 |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 010 | 50,5 | 60,8 |  |  |  | 111,3 | 6,63 | 7,99 |  |  |  | 14,62 |  |
| коротких перерв | 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 – 500 кВ | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 025 |  |  | 30,1 | 24,3 |  | 54,4 |  |  | 3,95 | 3,19 |  | 7,15 |  |
| коротких перерв | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 кВ | 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 040 |  |  |  |  | 58,8 | 58,8 |  |  |  |  | 7,72 | 7,72 |  |
| коротких перерв | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 кВ | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коротких перерв | 060 |  |  |  | 5,3 | 10,4 | 15,7 |  |  |  | 0,70 | 1,37 | 2,06 |  |
| 150 і нижче кВ | 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі внаслідок довгих перерв | 070 | 15,9 |  | 121,3 |  |  | 137,2 | 2,09 |  | 15,93 |  |  | 18,02 |  |
| коротких перерв | 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 080 | 66,4 | 60,8 | 151,4 | 29,6 | 69,2 | 377,4 | 8,72 | 7,99 | 19,89 | 3,89 | 9,09 | 49,57 |  |