Додаток 1 до Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (пункт 2 розділу ІІІ)

- СПРОЩЕНИЙ СПОСІБ 
розрахунку втрат і необлікованих витрат води

| № з/п | Складова ІТНВПВ | Розрахункові формули | Розшифрування величин | Граничне значення, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витоки води, у т.ч.: | W1 = W11+ W12+ +W13+ W14+ W15+W16 |  |  |
| 1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | W11= (Qзаб – Qпод -Qтехн) / Qпід | Qзаб – фактична кількість піднятої води, м3/рік; Qпод – фактична подача води в розподільну мережу, м3/рік; Qтехн – технологічні витрати води при підйомі і очищенні (затверджене у технологічному регламенті значення), м3/рік | 10 |
| 1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах | W12 = 25 200d2Nав / Qпід | d – середній діаметр водопровідної мережі, м; Nав – середньорічна кількість аварій за даними 3 останніх років; 25 200 – коефіцієнт переводу, м3/м2 | 30 |
| 1.3 | Сховані витоки води з водопровідних мереж | W13 = 11,7TNав / Qпід | Т – середній вік водопровідної мережі, років; Nав – середньорічна кількість аварій за даними 3 останніх років; 11,7 – коефіцієнт переводу, м3/рік | 85 |
| 1.4 | Витоки з ємнісних споруд | W14 = К ∑F / Qпід | ∑F – сумарна змочена поверхня РЧВ, м2; К – коефіцієнт, який залежить від віку споруд, м3/м2 | 3 |
| 1.5 | Витоки через нещільності арматури | W15 = 157nарм / Qпід | nарм – загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації; 157 – коефіцієнт переводу, м3 | 20 |
| 1.6 | Витоки на водорозбірних колонках | W16 = 1652 Nкол/ Qпід | Nкол – загальна кількість водорозбірних колонок; 1652– коефіцієнт переводу, м3 | 10 |
| 2 | Необліковані втрати води, у т.ч.: | W2 = W21+W22+ +W23+W24 |  |  |
| 2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | W21 = 80 Qліч / Qреал | Qліч – об’єм води, реалізованої за засобами вимірювальної техніки, м3/рік; Qреал – загальний об’єм реалізованої води, м3/рік; 80 – коефіцієнт переводу | 20 |
| 2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | W22 = 30 Qнор / Qреал | Qнор – об’єм води, реалізованої за нормативами водоспоживання, м3/рік; Qреал – об’єм реалізованої води, м3/рік; 30 – коефіцієнт переводу, м3/рік | 5 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | W23 = 12 |  | 12 |
| 2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | W24 = (162Nпож+6,42nгід) /Qпід | Nпож – кількість пожеж в середньому за рік (за даними 3 минулих років); nгід – загальна кількість пожежних гідрантів на мережі; 162; 6,42 – коефіцієнти переводу, м3 | 5 |
|  | Всього втрат води |  |  | 200 |