Додаток 6

до Правил ринку

- ПОРЯДОК 
моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов’язань з надання допоміжних послуг

  - Цей Порядок  визначає вимоги до якості та обсягів ДП, що надаються ПДП, наявність підстав для застосування фінансових та адміністративних санкцій до ПДП, а також підстав для проведення позапланової перевірки обладнання ПДП на відповідність Кодексу систем передачі в частині надання ДП.

- Процес моніторингу полягає у порівнянні технічних характеристик, визначених під час моніторингу, з технічними характеристиками, визначеними за результатами реалізації вимог Кодексу систем передачі до електроустановок ПДП, та/або у порівнянні заданих ОСП уставок та відправлених команд у рамках реалізації процесу регулювання частоти та потужності або напруги та реактивної потужності в режимі СК ПДП з результатами їх виконання.

  - Учасниками процесу моніторингу є ОСП, який здійснює моніторинг та приймає рішення щодо виконання ПДП зобов’язань у частині якості та обсягів наданих ДП, та ПДП, у яких виникли зобов’язання перед ОСП щодо надання ДП згідно з відповідними укладеними договорами.

  - У процесі здійснення моніторингу надання ДП ОСП здійснює:

    - перевірку наявності системи моніторингу та її відповідності вимогам цього Порядку в рамках реалізації вимог Кодексу системи передачі;

    - збір даних, що потрібні для моніторингу ДП;

    - обробку та аналіз даних моніторингу та прийняття рішення щодо якості та обсягів надання ДП;

    - прийняття рішення щодо оплати за надання ДП та застосування санкцій за надання ДП не в повному обсязі чи неналежної якості;

    - ініціювання позапланової перевірки обладнання ПДП на відповідність вимогам Кодексу систем передачі в частині надання ДП;

    - формування звітності щодо якості та обсягів надання ДП;

    - забезпечення процедури оскарження рішень щодо якості та обсягів надання ДП.

  - У процесі  здійснення моніторингу надання ДП ПДП здійснює:

    - виконання зобов’язань, передбачених цим Порядком;

    - негайне повідомлення ОСП про будь-які події, зміни та обмеження, що можуть мати вплив на процес моніторингу або постачання ДП, вжиття усіх можливих заходів для відновлення процесу моніторингу;

    - вжиття усіх можливих заходів для забезпечення відповідності показників надання ДП вимогам Кодексу системи передачі після отримання попередження про низьку якість постачання ДП;

    - надання представникам ОСП (або представникам уповноваженого ОСП суб’єкта господарювання) на вимогу ОСП можливості доступу до обладнання, що забезпечує надання ДП (у тому числі, що використовується для моніторингу);

    - надання оскарження на рішення ОСП щодо якості та обсягів надання ДП;

    - інформування ОСП щодо актуальних контактних даних працівників, відповідальних за моніторинг надання ДП.

  - Моніторинг надання ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК може здійснюватися лише за умови активації.

- Моніторинг надання ДП із забезпечення РПЧ, РВЧ та РЗ може здійснюватися за двох умов:

    - активація зарезервованої потужності відбувалася;

    - активація зарезервованої потужності не відбувалася.

  - У випадку відсутності активації зарезервованої потужності моніторинг передбачає лише визначення можливості надання ДП, а оцінка якості ДП не здійснюється у зв’язку з неможливістю.

Вхідними даними для моніторингу надання ДП з РПЧ, РВЧ, РЗ та регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК є телеметричні вимірювання, вимоги до яких визначені в пунктах 14, 15 цього Порядку.

  - Одиницею моніторингу є одиниця постачання ДП.

  - Результати моніторингу (як за умов, якщо активація ДП відбувалася, так і за умов, якщо активація ДП не відбувалася) поділяються на два типи:

    - ДП надана;

    - ДП не надана.

Якщо в середині будь-якого розрахункового періоду за будь-яким підходом виявлена невідповідність встановленим критеріям щодо обсягів чи якості надання ДП, то рішення стосовно всього розрахункового періоду приймається відповідно до підпункту 2 цього пункту. У випадку відсутності будь-яких невідповідностей рішення стосовно всього розрахункового періоду приймається відповідно до підпункту 1 цього пункту.

  - Якщо активація зарезервованої потужності не відбувалася, приймається рішення, що резерв РПЧ, РВЧ та РЗ підтримувався і ДП надана, якщо

і при цьому

або

,

де– миттєві значення фактичної видачі потужності, усереднені за інтервал часу, на який формується графік ППБ згідно з Правилами ринку (ОРЧ), на відповідну добу, МВт;

– планове значення потужності. Остаточне повідомлення фізичного відпуску, сформоване за результатами торгів на відповідних сегментах ринку згідно з Правилами ринку, конкретної одиниці постачання за розрахунковий період, МВт;

– номінальна потужність одиниці надання ДП, що відповідає зареєстрованим характеристикам, МВт;

δ – похибка вимірювань активної потужності, що дорівнює ± 0,5 %;

– максимальна потужність одиниці надання ДП, на яку одиниця надання ДП маркується, що передається ПДП в SCADA ОСП;

– мінімальна потужність одиниці надання ДП (мінімальна потужність, якої одиниця надання ДП може досягти при нормальному режимі), що передається ПДП в SCADA ОСП;

– резерв на розвантаження згідно з умовами договору на ДП;

– резерв на завантаження згідно з умовами договору на ДП.

Це значення розраховується для конкретного інтервалу, на який має бути сформований графік, шляхом підсумування усіх значень видачі активної потужності (вибірки) для цього інтервалу, а потім поділу їх на кількість значень.

В інших випадках ДП не надана.

Нижче наведені графічні приклади задовільного і незадовільного забезпечення підтримки резерву регулювання.

Рисунок 1. Задовільне забезпечення резерву

Рисунок 2. Незадовільне забезпечення резерву

- 10. Якщо активація зарезервованої потужності відбувалася, моніторинг надання ДП з РПЧ здійснюється шляхом зіставлення поточного відхилення активної потужності від заданого значення зі значенням необхідної первинної потужності (Рп) (на завантаження або розвантаження) при поточному відхиленні частоти. При відхиленнях частоти, що перевищують зону нечутливості РПЧ, обладнання ПДП повинно забезпечити реалізацію необхідної первинної потужності. Значення (за модулем) (Рп) повинно перебувати в межах від Рп, розрахованого за формулою, до максимального значення діапазону, визначеного за результатами реалізації вимог Кодексу систем передачі.

(МВт),

де , – величина РПЧ, що була розміщена на одиниці надання ДП, МВт;

– різниця між виміряною і номінальною частотою, що перевищує зону нечутливості, Гц. Приймає значення 0 при відхиленнях частоти, що не перевищують зону нечутливості.

Рішення, що ДП надана, приймається, якщо виконується сукупність таких умов:

1) Рп – Рп факт ≤ , де Рп факт = |Р факт – Р план|;

2) активація резерву відповідного напряму починається при відхиленні частоти за межі мертвої зони, регламентованої Кодексом систем передачі.

- Якщо активація зарезервованої потужності відбувалася, моніторинг надання ДП з аРВЧ здійснюється шляхом зіставлення поточної активної потужності (Рвфакт) одиниці надання ДП, виміряної з дискретністю, визначеною пунктом 14 цього Порядку, зі значенням потужності (Ру), яку мала нести одиниця надання ДП відповідно до уставки, заданої ЦР САРЧП.

- Рішення, що ДП надана, приймається, якщо виконується така умова:

- .

В іншому випадку приймається рішення, що ДП не надана.

12. Якщо активація зарезервованої потужності відбувалася, моніторинг надання ДП з рРВЧ або РЗ здійснюється шляхом зіставлення фактичної потужності, інтегрованої на інтервалі часу, на який формується графік (Еінт, МВт·год), і електричної енергії, яка очікується від одиниці ДП за результатом команди, відданої ОСП (Еочік, МВтгод). Другою умовою є вихід на очікувану потужність через хвилину після початку ОРЧ, на яку отримано команду.

Рішення, що ДП надана, приймається, якщо виконується сукупність таких умов:

і при цьому |Рфакт.сер2 – Ркоманд|  |δ |Pном,

- ;

- де Еінт – результат інтегрування фактичної потужності одиниці надання ДП, інтегрованої на інтервалі часу, на який формується графік, МВтгод, що розраховується за формулою

- Еінт=

- де b – кінець часу, на який формується графік;

- a – початок часу, на який формується графік;

- – фактична потужність одиниці надання ДП, виміряна відповідно до вимог розділу 14 цього Порядку, МВт;

- t – час, протягом якого діяла команда;

- Еочік – електрична енергія, що очікується від одиниці надання ДП за результатом команди, відданої ОСП на період часу, на який формується графік, МВтгод;

- Рфакт.сер2 – фактична потужність одиниці надання ДП, усереднена на інтервалі другої хвилини інтервалу часу, на який формується графік, МВт;

- – активна потужність, що очікується від одиниці надання ДП за результатом команди, відданої ОСП на період часу, на який формується графік, МВт.

- Якщо активація зарезервованої потужності відбувалася, моніторинг надання ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК здійснюється шляхом оцінки рівня напруги на шинах електростанції. Рішення, що ДП надана, приймається, якщо виконується сукупність таких умов:

або

, але ,

де  – усереднені миттєві значення напруги на шинах генеруючої електростанції, виміряні з дискретністю, передбаченою пунктом 14 цього Порядку, усереднені арифметично на інтервалі ОРЧ, для якої була віддана команда ОСП, кВ;

– значення напруги на шинах генеруючої електростанції згідно з командою ОСП, кВ;

– номінальна напруга, кВ;

– максимальні миттєві рівні генерації або споживання реактивної потужності одиниці надання ДП, МВАр;

– усереднені миттєві значення реактивної потужності одиниці надання ДП, виміряні з дискретністю, передбаченою пунктом 10 цього Порядку, усереднені арифметично на інтервалі ОРЧ, МВАр.

В інших випадках послуга не надана.

- 14. Реєстрація даних щодо моніторингу повинна здійснюватися з циклом не більше однієї секунди для РПЧ, для всіх інших ДП – до п’яти секунд та з присвоєнням мітки часу. Для забезпечення регулярної корекції внутрішнього таймера система моніторингу ПДП повинна підключатися до приймача сигналів точного часу типу GPS (або аналогу) і мати можливість здійснювати прив'язки кожного вимірювання активної потужності і частоти до астрономічного часу з точністю не гірше 10 мс.

- Збір даних постачальником ДП має здійснюватися в режимі онлайн (миттєві значення в реальному часі). Передача зібраних даних постачальником ДП ОСП в реальному часі повинна здійснюватися засобами передачі інформації, організованими відповідно до Технічних вимог до організації каналів обміну інформацією між ОСП та учасниками ринку допоміжних послуг, що передбачені Кодексом систем передачі.

- ПДП зобов’язаний звітувати перед ОСП про будь-які події або випадки, які можуть тимчасово чи постійно впливати на моніторинг надання ДП (наприклад, відсутність каналів зв’язку, несправність вимірювальних приладів, неможливість збереження даних тощо). ПДП повинен вживати всіх прийнятних заходів для відновлення нормальної ситуації та якнайшвидшого забезпечення моніторингу. Контактні особи ОСП та ПДП, які відповідають за моніторинг, повинні спілкуватись шляхом обміну електронними повідомленнями через електронну пошту і з використанням телефонного зв’язку з невідкладних питань.

- 15. Вимоги до забезпечення інформаційної безпеки системи моніторингу ПДП:

- повинна забезпечуватись реалізація всієї сукупності механізмів захисту інформації, що унеможливлюють втручання в систему моніторингу надання ДП.

- Вимоги щодо збереження інформації при аваріях:

- втрата живлення системи моніторингу і її подальше відновлення, а також збої в роботі не повинні приводити до втрати архівної інформації;

- інформація про виявлені відхилення від нормального режиму роботи системи моніторингу повинна автоматично записуватися і зберігатися на її системному диску.

- ПДП зобов’язаний зберігати інформацію щодо моніторингу ДП в архіві не менше 6 місяців. Має передбачатись можливість копіювання заданої частини архіву за заданий проміжок часу із заданою дискретністю на зовнішній носій для зберігання.

- Вимоги до системи вимірювання:

- датчики активної потужності з класом точності 0,2S, що підключаються до вимірювальних ланцюгів трансформаторів струму та трансформаторів напруги з класом точності 0,2;

- вимірювання частоти електричного струму має здійснюватися з точністю не менше ±0,01 Гц;

- датчики активної потужності повинні розраховувати активну потужність (по трьох фазах) з інтервалом усереднення одна секунда;

- вимірювальні ланцюги датчиків активної потужності повинні мати можливість переведення на резервні трансформатори напруги;

- вимірювання активної потужності з датчиків повинні передаватися з дискретністю не більше 0,1% від повного діапазону вимірювання датчика.

- 16. Для цілей моніторингу надання ДП з РПЧ повинні бути забезпечені вимірювання та передача ОСП таких даних:

- стан введення/виведення РПЧ;

- уставка статизму;

- частота електричного струму;

- максимальна активна потужність;

- мінімальна активна потужність;

- фактична активна потужність.

- У разі необхідності ОСП має право запросити у ПДП таку додаткову інформацію:

- уставка мертвої зони;

- частота обертання;

- планова активна потужність згідно з графіком;

- положення регулюючих клапанів для ТЕС/ТЕЦ/АЕС, положення направляючих апаратів для ГЕС/ГАЕС;

- тиск пари перед турбіною для ТЕС/ТЕЦ/АЕС;

- температура пари перед турбіною для ТЕС/ТЕЦ/АЕС;

- рівень води в барабані для барабанних котлів ТЕС/ТЕЦ, напір для ГЕС/ГАЕС.

- Для цілей моніторингу надання аРВЧ повинні бути забезпечені вимірювання та передача ОСП таких даних:

- статус, який вказує, що аРВЧ увімкнено або вимкнено;

- фактична активна потужність;

- мінімальна активна потужність;

- максимальна активна потужність;

- значення прийнятої до виконання уставки, яка надійшла від ЦР САРЧП до АСКТП одиниці надання ДП.

- У разі необхідності ОСП має право запросити у ПДП таку додаткову інформацію:

- планова активна потужність згідно з графіком;

- значення прийнятої до виконання уставки, яка надійшла від ЦР САРЧП до АСКТП одиниці надання ДП;

- швидкість навантаження і розвантаження;

- перелік енергоблоків/агрегатів/одиниць розподіленого споживання (генерації), агрегованих агрегатором розподіленого споживання (генерації), що підключені до ЦР САРЧП.

- Для цілей моніторингу надання РВЧ і РЗ повинні бути забезпечені вимірювання та передача ОСП таких даних:

- максимальна активна потужність;

- мінімальна активна потужність;

- фактична активна потужність.

- У разі необхідності ОСП має право запросити у ПДП таку додаткову інформацію:

- планова активна потужність згідно з графіком;

- значення прийнятої до виконання команди ОСП;

- швидкість навантаження і розвантаження;

- перелік енергоблоків/агрегатів/одиниць розподіленого споживання (генерації), агрегованих агрегатором розподіленого споживання (генерації), що виконували виконання команди ОСП.

- Для ДП з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК підлягають реєстрації такі параметри:

- виміряне значення напруги на шинах;

- режим роботи гідроагрегата – у СК/не в СК;

- виміряне значення реактивної потужності гідроагрегата.

- У разі необхідності ОСП має право запросити у ПДП таку додаткову інформацію:

- виміряне значення активної потужності гідроагрегата;

- виміряне значення реактивної потужності гідроагрегата;

- планове значення реактивної потужності гідроагрегата;

- значення напруги на шині електростанції згідно з командою;

- планове значення реактивної потужності гідроагрегата.